## Slide 1: JUNO探测器监控系统框架改进
黎晃 lihuang@ihep.ac.cn
叶梅、谢小川、刘生辉、黎晃、黄生恒 等
2023-7-12
中国科学院高能物理研究所·实验物理中心

## Slide 2: 目录
JUNO电子学-DCS接口背景介绍
EPICS开发平台介绍
通信组件与协议
  TCP: Control Hub
  UDP: IPBus UDP
JUNO-DCS Python工具库
DCS工作流
交互界面以及数据可视化

## Slide 3: JUNO电子学
江门中微子实验——JUNO——中心探测器
直径41米不锈钢网架；直径35.4米有机玻璃球
  GCU(Global Control Unit)-电子学设备：~7000
  LPMT(20英寸光电倍增管)：~18000
  SPMT(3英寸光电倍增管)：~27000
  LVP(低压电源)：320

## Slide 4: 探测器控制系统——DCS
高能物理实验中的探测器控制系统（Detector Control System，DCS）
高压系统
探测器电子学本地和远程监控系统
温湿度监控系统
气体监控系统（RPC探测器气体系统、氡气检测、气压检测）
中心刻度系统检测
纯水系统运行监控
控制室总体监控系统

## Slide 5: EPICS——主要特性
主要特性
高性能：异步通信机制；多线程；充分利用多核处理器的优势，提高系统吞吐量和响应速度
可扩展性：可将系统分为多个节点，每个节点负责处理特定的任务；标准化接口；模块化的设计，更好的实现系统的横向扩展
稳定可靠：使用成熟的通信协议；容错机制；存档与备份功能；故障恢复与重连
IOC
  输入/输出控制器（Input/Output Controller，IOC）C\C++开发
  IOC是EPICS的I/O服务器组件，负责实际的I/O和本地控制任务，并发布任务，IOC可以是任何能够支持EPICS基本组件的计算平台
CWS
  客户端工作站（Client WorkStation，CWS），可以是基于EPICS开发的命令行工具、软件、嵌入式设备
EPICS——Experimental Physics and Industrial Control System
是一套合作开发的开源软件工具、库和应用程序，在全球范围内用于为粒子加速器、望远镜和其他大型科学实验等科学仪器创建分布式软实时控制系统

## Slide 6: EPICS——PV和DB
PV
过程变量——用于在不同的设备和程序之间进行数据交换和控制指令传递
DB
用于存储和管理控制系统中的记录和设备状态信息
  1.Record Type（记录类型）
  定义基本属性和行为
  2.Record Instance（记录实例）
  存储设备的状态或变量值等信息
  3.Database File（后缀为db的文本文件）
  包括记录类型定义、记录实例定义和数据库变量定义等信息
PV——Process Variable 过程变量
DB——EPICS的一种数据库
字段 | 功能
SCAN | 扫描频率
PREC | 精度
HIHI/HI/LOW/LOWLOW | 报警阈值
CALC | 计算多个PV
PINI | 初始化
HOPR/LOPR | 限定阈值，超过截断
PINI：Process on Initialization 标记该设备参数在初始化时是否进行处理
HOPR/LOPR：High/Low Operation Range 标记设备参数可接受的最大值/最小值

## Slide 7: EPICS——CA
异步通信
允许客户端和服务端之间进行非阻塞的消息传递，提高系统的响应熟读和并发处理能力
客户端-服务端架构
发布-订阅模型
允许客户端订阅特定的数据，当数据发生变化是自动接收更新。更加高效、灵活，减少了通信的负载和带宽消耗
多种数据类型支持
数组、字符串和复合数据结构等
CA——Channel Access
通过CA，用户可以方便地进行分布式控制系统的开发和集成，实现不同设备和系统之间的数据交互和通信
Server-1
Server-2
…
Client-1
IOCs
Client-2
…
Servers
Clients

## Slide 8: 通信协议与组件——IPBus UDP
优点
  系统开销小
  通信效率高
缺点
  无可靠性机制
IPBus协议用于读取和修改具有虚拟A32/D32总线的基于FPGA的硬件设备内的存储器映射资源 （uHal——Hardware Access Library）

## Slide 9: 通信协议与组件——Control Hub
优点
  单点访问
  容错处理
  可靠性机制
缺点
  系统资源开销大
  ——相同条件下使用ControlHub是IPBus UDP开销的2~3倍）
为在Control Hub和IPBus目标设备之间传输的UDP数据包实现可靠性机制

## Slide 10: 两种通信方式的对比
Control Hub
Device 1
Device 2
Device 3
Device N
UDP packets
IPBus UDP
X
CPU开销
通信方式
90%
89%
23%
9%

## Slide 11: 使用IPBus UDP的改进
是否超过
数据有效期
单点访问
在不依赖Control Hub的条件下，使用多个IOC分别控制不同的设备来达到Control Hub单点访问的效果
可靠性
为保证使用IPBus UDP控制设备时的可靠性，使用递归保证每次操作正确并限定递归深度（在有效的数据时间范围类进行递归）
提升服务器资源利用率
多个IOC的启动方式，充分利用服务器资源；
IOC
是否读/写成功
完成
失败
是
否
读/写 并计时
否
是

## Slide 12: PyTools
功能
生成Phoebus GUI
EPICS PV操作
生成EPICS DB
通过uHal(硬件访问库) 获取FPGA设备数据
DCS开发用于JUNO电子学-高压系统-低压电源-Phoebus 操作界面的Python工具库

## Slide 13: DCS工作流
IOC
  EPICS DB文件
  EPICS 运行参数
  IPBus connections配置
Phoebus GUI 控制界面
  批量控制
  电子学设备和光电倍增管(PMT)信息显示
报警服务
  微信
  邮件
UDP通信检测
  IPBus UDP
  Control Hub
基于配置文件统一化配置多个模块

## Slide 14: 交互界面-Phoebus
基于EPICS的现代化控制系统用户界面框架；提供可扩展、灵活和易用的控制系统操作界面
优点：编辑界面便捷，无需代码，拖拽化的方式编辑；
缺点：数据信息暴露；显示过多元素时 编辑效率低；
占用资源相对较高

## Slide 15: 交互界面-WEB-之前
基于PHP开发
HTTP轮询获取数据
框架陈旧
轮询实时性低、开销大

## Slide 16: 交互界面-WEB-现在
以3D的形式更直接的展示探测器的运行状态
基于Vue3最新框架
使用TypeScript（JavaScript的超集）
WebSocket全双工通信协议
3D数据可视化（基于Echart-GL）
从数据的实时性、数据的可视化程度都有显著的提升

## Slide 17: 谢谢