## Slide 1
①稳态热计算：
三通道冷却
三通道冷却 横截面
铝管总厚10mm，流道厚度6mm
15个单元为阵列组合的形式，假定冷却流量足够，换热效率理想，取1/15作为有限元稳态热模块仿真对象。
冷却管道内壁定壁温10.0℃
导热硅脂热通量8.0W×4
顶部铜平面热通量10.0W
整体的温度分布
铜材的温度分布

## Slide 2
②流体仿真计算：
计算模型
inlet
outlet
注：由于导热硅脂0.1mm的厚度太薄，导致划分的网格质量太低，因此将硅脂厚度增加到0.5mm（更加保守）
冷却工质：水
质量流量入口
压力出口入口
热量来源：
硅脂：76.8846 W/m2（每个单元32W）
顶部铜面：62.81367 W/m2（每个单元10W）
冷却水物性
铝管物性
铜物性
导热硅脂物性

## Slide 3
以入口温度10℃，三通道总冷却流量40g/s为例：
水在冷却过程中温度逐步升高，15个单元的温度也在逐步增加，其中温度最高处在第15个单元的边缘
注：283.15K（10℃），302.014K（28.9℃）
整体温度分布
冷却水压力分布
②流体仿真计算：

## Slide 4
在冷却水入口温度同为10℃时，不同流量下，每个单元铜材的最高温度如图；
同一流量下，1-15单元铜材温度逐渐升高，且随着流量的增加，铜材的温度逐渐降低；
当流量足够大且换热理想的情况下，第15个单元的最高温度会降低至23.9℃（稳态热计算的结果）；
当流量高于60g/s后冷却效果改善不再突出，可以为冷却水泵选型（流量需求）提供参考。
Chart: 三通道冷却水总流量g/s
| 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
第15单元铜表面最高温度℃ | 49.8914 | 39.9601 | 32.5454 | 28.8576 | 27.5972 | 26.9536 | 26.56
Chart: 三通道冷却水总流量g/s
| 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
内冷却流道压差 | 17.6449 | 29.6937 | 60.3888 | 123.5678 | 188.557 | 255.0443 | 322.8631
外侧冷却流道压差 | 17.3631 | 29.206 | 59.4431 | 121.9435 | 186.4837 | 252.6295 | 320.1443
②流体仿真计算：

## Slide 5
Chart: 冷却水入口温度 ℃
| 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20
60g/s | 27.5972 | 30.0972 | 32.5972 | 35.0972 | 37.5972
80g/s | 26.9536 | 29.4526 | 31.9536 | 34.4536 | 36.9536
100g/s | 26.56 | 29.06 | 31.56 | 34.06 | 36.56
随着入口温度的升高，铜的表面温度逐渐增大。但冷却水流量的增大对铜表面温度的降低有限，因此冷却水入口温度的确定很重要。
流体仿真计算结果统计
②流体仿真计算：