## CSNS II工艺电缆布置统计表-加速器
CSNS II工艺电缆布置统计表
加速器分总体/工艺系统
序号 | 系统子序号 | 电缆编号 | 电缆始端 |  |  |  | 电缆末端 |  |  |  | 电缆规格型号 | [5 empty] | 电缆长度 m | 安装路径 | 备注 | 备注1 隶属系统 | 备注2 数据来源 | 备注3 | 备注4 | 备注5 | 安装时间 | 例行/二期
|  |  | 设备名称 | 设备编号 | 连接端子 | 设备位置 | 设备名称 | 设备编号 | 连接端子 | 设备位置 | 电缆型号 | 导电截面 mm2 | 电缆外径 mm | 电缆类型 | 最小弯曲半径 （倍） | 数量 (根)
1 | 1 | CACNCI-0001 | DTL1 | T01PCP01温度传感器 | 传感器端子 | DTL1起点下游0.1米 | DTL103转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL1起点下游5.3米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
2 | 2 | CACNCI-0002 | DTL1 | T01MT01温度传感器 | 传感器端子 | DTL1起点下游2.9米 | DTL103转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL1起点下游5.3米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
3 | 3 | CACNCI-0003 | DTL1 | T01PCP31温度传感器 | 传感器端子 | DTL1起点下游8.1米 | DTL103转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL1起点下游5.3米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
4 | 4 | CACNCI-0004 | DTL1 | T01SLG12温度传感器 | 传感器端子 | DTL1起点下游8.1米 | DTL103转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL1起点下游5.3米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
5 | 5 | CACNCI-0005 | DTL2 | T02PCP01温度传感器 | 传感器端子 | DTL2起点下游0.2米 | DTL202转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL2起点下游6.9米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
6 | 6 | CACNCI-0006 | DTL2 | T02MT01温度传感器 | 传感器端子 | DTL2起点下游3米 | DTL202转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL2起点下游6.9米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
7 | 7 | CACNCI-0007 | DTL2 | T02PCP35温度传感器 | 传感器端子 | DTL2起点下游8米 | DTL202转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL2起点下游6.9米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
8 | 8 | CACNCI-0008 | DTL2 | T02SLG12温度传感器 | 传感器端子 | DTL2起点下游8.1米 | DTL202转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL2起点下游6.9米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
9 | 9 | CACNCI-0009 | DTL3 | T03PCP01温度传感器 | 传感器端子 | DTL3起点下游0.2米 | DTL302转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游5.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 04低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
10 | 10 | CACNCI-0010 | DTL3 | T03MT01温度传感器 | 传感器端子 | DTL3起点下游3.1米 | DTL302转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游5.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 04低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
11 | 11 | CACNCI-0011 | DTL3 | T03PCP29温度传感器 | 传感器端子 | DTL3起点下游8.4米 | DTL302转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游5.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
12 | 12 | CACNCI-0012 | DTL3 | T03SLG12温度传感器 | 传感器端子 | DTL3起点下游8.3米 | DTL302转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游5.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
13 | 13 | CACNCI-0013 | DTL3 | T03PPTn01温度传感器 | 传感器端子 | DTL3起点下游0.5米 | DTL301转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游4.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
14 | 14 | CACNCI-0014 | DTL3 | T03PPTn03温度传感器 | 传感器端子 | DTL3起点下游3.9米 | DTL301转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游4.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
15 | 15 | CACNCI-0015 | DTL3 | T03PPTn04温度传感器 | 传感器端子 | DTL3起点下游5.1米 | DTL301转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游4.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
16 | 16 | CACNCI-0016 | DTL3 | T03PPTn06温度传感器 | 传感器端子 | DTL3起点下游8.1米 | DTL301转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游4.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
17 | 18 | CACNCI-0017 | DTL3 | T03PPTn01流量开关 | 传感器端子 | DTL3起点下游0.5米 | DTL301转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游4.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
18 | 19 | CACNCI-0018 | DTL3 | T03PPTn03流量开关 | 传感器端子 | DTL3起点下游3.9米 | DTL301转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游4.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
19 | 20 | CACNCI-0019 | DTL3 | T03PPTn04流量开关 | 传感器端子 | DTL3起点下游5.1米 | DTL301转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游4.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
20 | 21 | CACNCI-0020 | DTL3 | T03PPTn06流量开关 | 传感器端子 | DTL3起点下游8.1米 | DTL301转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL3起点下游4.8米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
21 | 17 | CACNCI-0021 | DTL4 | T04PCP01温度传感器 | 传感器端子 | DTL4起点下游0.3米 | DTL402转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游6.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
22 | 22 | CACNCI-0022 | DTL4 | T04MT01温度传感器 | 传感器端子 | DTL4起点下游3.1米 | DTL402转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游6.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
23 | 23 | CACNCI-0023 | DTL4 | T04PCP25温度传感器 | 传感器端子 | DTL4起点下游8.4米 | DTL402转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游6.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
24 | 24 | CACNCI-0024 | DTL4 | T04SLG12温度传感器 | 传感器端子 | DTL4起点下游8.4米 | DTL402转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游6.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
25 | 25 | CACNCI-0025 | DTL4 | T04PPTn01温度传感器 | 传感器端子 | DTL4起点下游0.6米 | DTL401转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游2.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
26 | 26 | CACNCI-0026 | DTL4 | T04PPTn03温度传感器 | 传感器端子 | DTL4起点下游3.9米 | DTL401转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游2.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
27 | 27 | CACNCI-0027 | DTL4 | T04PPTn04温度传感器 | 传感器端子 | DTL4起点下游5.3米 | DTL401转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游2.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
28 | 28 | CACNCI-0028 | DTL4 | T04PPTn06温度传感器 | 传感器端子 | DTL4起点下游8.1米 | DTL401转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游2.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
29 | 29 | CACNCI-0029 | DTL4 | T04PPTn01流量开关 | 传感器端子 | DTL4起点下游0.6米 | DTL402转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游6.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
30 | 30 | CACNCI-0030 | DTL4 | T04PPTn03流量开关 | 传感器端子 | DTL4起点下游3.9米 | DTL402转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游6.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
31 | 31 | CACNCI-0031 | DTL4 | T04PPTn04流量开关 | 传感器端子 | DTL4起点下游5.3米 | DTL402转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游6.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
32 | 32 | CACNCI-0032 | DTL4 | T04PPTn06流量开关 | 传感器端子 | DTL4起点下游8.1米 | DTL402转接机柜 |  | 转接机柜端子 | DTL4起点下游6.6米 | 2*2*0.75mm2 | 4*0.75 | 12 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线隧道内部 | 散裂一期设备 | A2-常温腔 |  | 4低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
33 | 1 | CACLRI-0001 | 参考线临时机柜 | CKX | 参考线信号 | B1-直线大厅 | 副隧道参考线 |  |  | 直线副隧道 |  | 5 | 20 | 射频线缆 | 15 | 1 | 35 | 待定 | 散裂一期设备 | A5-直线高频 | A5-直线高频-V2-v7 | 04低压控制及信号采集电缆 | 临时线缆，后期拆除 |  | 2024.8 | 例行
34 | 1 | EKS04-24-4a | KICKER04 | KICKER04 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER04 | KICKER04 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-250-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 | 旧电缆更换 | 拆除旧电缆表格总序号1 | 2024 | 例行
35 | 2 | EKS04-24-4b | KICKER04 | KICKER04 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER04 | KICKER04 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-250-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 | 旧电缆更换 | 拆除旧电缆表格总序号2 | 2024 | 例行
36 | 3 | EKS04-24-4c | KICKER04 | KICKER04 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER04 | KICKER04 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-250-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 | 旧电缆更换 | 拆除旧电缆表格总序号3 | 2024 | 例行
37 | 4 | EKS04-24-4d | KICKER04 | KICKER04 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER04 | KICKER04 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-250-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 | 旧电缆更换 | 拆除旧电缆表格总序号4 | 2024 | 例行
38 | 5 | EKS05-24-4a | KICKER05 | KICKER05 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER05 | KICKER05 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-250-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 | 旧电缆更换 | 拆除旧电缆表格总序号5 | 2024 | 例行
39 | 6 | EKS05-24-4b | KICKER05 | KICKER05 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER05 | KICKER05 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-250-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 | 旧电缆更换 | 拆除旧电缆表格总序号6 | 2024 | 例行
40 | 7 | EKS05-24-4c | KICKER05 | KICKER05 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER05 | KICKER05 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-250-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 | 旧电缆更换 | 拆除旧电缆表格总序号7 | 2024 | 例行
41 | 8 | EKS05-24-4d | KICKER05 | KICKER05 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER05 | KICKER05 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-250-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 | 旧电缆更换 | 拆除旧电缆表格总序号8 | 2024 | 例行
52 | 19 | PACPSII-1101*2a | DTL-FD-QPS01,02 | DTL-FD-QPS01,02 | DTL-FD-QPS01(+) | 直线电源厅一楼 | DTL1号腔四极磁铁 | T01Q17 | T01Q17(+) | 直线隧道 | ZRB-YJV 0.6/1kV | 240 | 30 | 动力电缆 | 10 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线电源厅-直线隧道 |  | AA-电源 | AA-电源-V2临时 | 03交流动力电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
53 | 20 | PACPSII-1101*2b | DTL-FD-QPS01,02 | DTL-FD-QPS01,02 | DTL-FD-QPS01(+) | 直线电源厅一楼 | DTL1号腔四极磁铁 | T01Q17 | T01Q17(+) | 直线隧道 | ZRB-YJV 0.6/1kV | 240 | 30 | 动力电缆 | 10 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线电源厅-直线隧道 |  | AA-电源 | AA-电源-V2临时 | 03交流动力电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
54 | 21 | PACPSII-1102*2a | DTL-FD-QPS01,02 | DTL-FD-QPS01,02 | DTL-FD-QPS01(-) | 直线电源厅一楼 | DTL1号腔四极磁铁 | T01Q17 | T01Q17(-) | 直线隧道 | ZRB-YJV 0.6/1kV | 240 | 30 | 动力电缆 | 10 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线电源厅-直线隧道 |  | AA-电源 | AA-电源-V2临时 | 03交流动力电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
55 | 22 | PACPSII-1102*2b | DTL-FD-QPS01,02 | DTL-FD-QPS01,02 | DTL-FD-QPS01(-) | 直线电源厅一楼 | DTL1号腔四极磁铁 | T01Q17 | T01Q17(-) | 直线隧道 | ZRB-YJV 0.6/1kV | 240 | 30 | 动力电缆 | 10 | 1 | 公共设施分总体提供 | 直线电源厅-直线隧道 |  | AA-电源 | AA-电源-V2临时 | 03交流动力电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
56 | 23 | CACPSII-6001 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B01 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B01 | 谐振电抗器L-B01 | 风机控制柜端子 | RCS南侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
57 | 24 | CACPSII-6002 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B02 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B02 | 谐振电抗器L-B02 | 风机控制柜端子 | RCS南侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
58 | 25 | CACPSII-6003 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B03 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B03 | 谐振电抗器L-B03 | 风机控制柜端子 | RCS南侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
59 | 26 | CACPSII-6004 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-Q2-01 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-Q2-01 | 谐振电抗器L-Q2-01 | 风机控制柜端子 | RCS南侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
60 | 27 | CACPSII-6005 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-Q1-D | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-Q1-D | 谐振电抗器L-Q1-D | 风机控制柜端子 | RCS南侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 | 预留 | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
61 | 28 | CACPSII-6006 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-Q4-D | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-Q4-D | 谐振电抗器L-Q4-D | 风机控制柜端子 | RCS南侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 | 预留 | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
62 | 29 | CACPSII-6007 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-Q5-D | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-Q5-D | 谐振电抗器L-Q5-D | 风机控制柜端子 | RCS南侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 | 预留 | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
63 | 30 | CACPSII-6008 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B04 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B04 | 谐振电抗器L-B04 | 风机控制柜端子 | RCS北侧1围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
64 | 31 | CACPSII-6009 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B05 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B05 | 谐振电抗器L-B05 | 风机控制柜端子 | RCS北侧1围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
65 | 32 | CACPSII-6010 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B06 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B06 | 谐振电抗器L-B06 | 风机控制柜端子 | RCS北侧1围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
66 | 33 | CACPSII-6011 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-Q2-02 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-Q2-02 | 谐振电抗器L-Q2-02 | 风机控制柜端子 | RCS北侧1围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
67 | 34 | CACPSII-6012 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B07 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B07 | 谐振电抗器L-B07 | 风机控制柜端子 | RCS北侧2围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
68 | 35 | CACPSII-6013 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B08 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B08 | 谐振电抗器L-B08 | 风机控制柜端子 | RCS北侧2围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
69 | 36 | CACPSII-6014 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B09 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B09 | 谐振电抗器L-B09 | 风机控制柜端子 | RCS北侧2围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
70 | 37 | CACPSII-6015 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-Q2-03 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-Q2-03 | 谐振电抗器L-Q2-03 | 风机控制柜端子 | RCS北侧2围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
71 | 38 | CACPSII-6016 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B10 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B10 | 谐振电抗器L-B10 | 风机控制柜端子 | RCS东侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
72 | 39 | CACPSII-6017 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B11 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B11 | 谐振电抗器L-B11 | 风机控制柜端子 | RCS东侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
73 | 40 | CACPSII-6018 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-B12 | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-B12 | 谐振电抗器L-B12 | 风机控制柜端子 | RCS东侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
74 | 41 | CACPSII-6019 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-Q2-D | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-Q2-D | 谐振电抗器L-Q2-D | 风机控制柜端子 | RCS东侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 |  | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
75 | 42 | CACPSII-6020 | 谐振单元保护机柜 | 谐振单元保护机柜 | 谐振电抗器L-Q3-D | RCS电源厅 | 谐振电抗器L-Q3-D | 谐振电抗器L-Q3-D | 风机控制柜端子 | RCS东侧围栏 | ZRA-YJV | 24×0.5 | 18 | 信号 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 | RCS电源厅-谐振电抗器场地 | 预留 | AA-电源 | AA-电源-V2-临时 | 04低压控制及信号采集电缆 | 新增 |  | 2024 | 例行
76 | 1 | CACCO-RCSCOLE-41 | RCSCOLE | 前左轴电机 |  | 环隧道 | 科烨（动量准直器） |  |  | R4本地站 | 4*1.5mm2 |  | 15 | 动力 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 散裂二期设备 | AC-控制 |  |  | 新增 |  | 2024 | 例行
77 | 2 | CACCO-RCSCOLE-42 | RCSCOLE | 前右轴电机 |  | 环隧道 | 科烨（动量准直器） |  |  | R4本地站 | 4*1.5mm2 |  | 15 | 动力 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 散裂二期设备 | AC-控制 |  |  | 新增 |  | 2024 | 例行
78 | 3 | CACCO-RCSCOLE-43 | RCSCOLE | 后左轴电机 |  | 环隧道 | 科烨（动量准直器） |  |  | R4本地站 | 4*1.5mm2 |  | 15 | 动力 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 散裂二期设备 | AC-控制 |  |  | 新增 |  | 2024 | 例行
79 | 4 | CACCO-RCSCOLE-44 | RCSCOLE | 后右轴电机 |  | 环隧道 | 科烨（动量准直器） |  |  | R4本地站 | 4*1.5mm2 |  | 15 | 动力 | 5 | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 散裂二期设备 | AC-控制 |  |  | 新增 |  | 2024 | 例行
|  | CACCO-UPSNet-1 | 交换机 |  |  | RCS计算机房 | UPS |  |  | 通用RCS UPS间 | [5 empty] | 1 |  |  |  | AC-控制
80 | 5 | CACCO-ISWL01 | 电源控制 | E1210_01 |  | 离子源控制本地站 | 浸水变送器 | ISWL01 |  | 直线隧道-离子源 | 6*2*0.35mm2 |  | 15 | 信号 | 5 | 1 | 50 |  | 散裂一期设备 | AC-控制 |  |  | 新增 |  | 2024 | 例行
81 | 6 | CACCO-LRWL01 | 控制07 | E1210_02 |  | LRBT控制本地站 | 浸水变送器 | LRWL01 |  | 直线隧道-LDUMP | 6*2*0.35mm2 |  | 15 | 信号 | 5 | 1 | 110 |  | 散裂一期设备 | AC-控制 |  |  | 新增 |  | 2024 | 例行
82 | 7 | CACCO-R2WL01 | 控制03 | E1210_03 |  | R2本地站 | 浸水变送器 | R1WL01、R2WL01 |  | 环隧道-R2 | 8*2*0.35mm2 |  | 15 | 信号 | 5 | 1 | 100 |  | 散裂一期设备 | AC-控制 |  |  | 新增 |  | 2024 | 例行
83 | 8 | CACCO-R4WL01 | 控制网络机柜 | E1210_04 |  | R4本地站 | 浸水变送器 | R3WL01、R4WL01 |  | 环隧道-R4 | 8*2*0.35mm2 |  | 15 | 信号 | 5 | 1 | 100 |  | 散裂一期设备 | AC-控制 |  |  | 新增 |  | 2024 | 例行
84 | 9 | CACCO-R3WL01 | 控制01 | E1210_05 |  | RTBT控制本地站 | 浸水变送器 | RTWL01 |  | RTBT隧道 | 8*2*0.35mm2 |  | 15 | 信号 | 5 | 1 | 100 |  | 散裂一期设备 | AC-控制 |  |  | 新增 |  | 2024 | 例行
85 | 10 | CACCO-RTWL01 | 控制01 | E1210_06 |  | RTBT控制本地站 | 浸水变送器 | RTWL02 |  | RTBT隧道 | 8*2*0.35mm2 |  | 15 | 信号 | 5 | 1 | 100 |  | 散裂一期设备 | AC-控制 |  |  | 新增 |  | 2024 | 例行
86 | 1 | CACBI-2305 | LRCT01备件 | SCCT-TEST | SMA | LRBT直线隧道 | 束测03 | 示波器 | SMA | 直线本地站 | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
87 | 2 | CACBI-2306 | LRCT01备件 | SCCT-TEST | 4芯接头 | LRBT直线隧道 | 束测03 | SCCT-TEST电子学 | 4芯接头 | 直线本地站 | 四芯双绞线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
88 | 3 | CACBI-LW1*a | 激光器 | LW-laser | 网口 | LRBT直线辅隧道 | 束测03 | 直线本地站束测机柜 | 网口 | 直线本地站 | 六类网线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
89 | 4 | CACBI-LW1*b | 激光器 | LW-laser | 网口 | LRBT直线辅隧道 | 束测03 | 直线本地站束测机柜 | 网口 | 直线本地站 | 六类网线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
90 | 5 | CACBI-LW2*a | 激光器 | LW-laser | BNC | LRBT直线辅隧道 | 束测03 | 直线本地站束测机柜 | BNC | 直线本地站 | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
91 | 6 | CACBI-LW2*b | 激光器 | LW-laser | BNC | LRBT直线辅隧道 | 束测03 | 直线本地站束测机柜 | BNC | 直线本地站 | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
92 | 7 | CACBI-LW2*c | 激光器 | LW-laser | BNC | LRBT直线辅隧道 | 束测03 | 直线本地站束测机柜 | BNC | 直线本地站 | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
93 | 8 | CACBI-LW3*a | 激光器 | LW-laser | SMA | LRBT直线辅隧道 | LRWS05 | LRWS05 | SMA | LRBT | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
94 | 9 | CACBI-LW3*b | 激光器 | LW-laser | SMA | LRBT直线辅隧道 | LRWS05 | LRWS05 | SMA | LRBT | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
95 | 10 | CACBI-LW3*c | 激光器 | LW-laser | SMA | LRBT直线辅隧道 | LRWS05 | LRWS05 | SMA | LRBT | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
96 | 11 | CACBI-LW4*a | 激光器 | LW-laser | 网口 | LRBT直线辅隧道 | LRWS05 | LRWS05 | 网口 | LRBT | 六类网线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
97 | 12 | CACBI-LW4*b | 激光器 | LW-laser | 网口 | LRBT直线辅隧道 | LRWS05 | LRWS05 | 网口 | LRBT | 六类网线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
98 | 13 | CACBI-LW4*c | 激光器 | LW-laser | 网口 | LRBT直线辅隧道 | LRWS05 | LRWS05 | 网口 | LRBT | 六类网线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
99 | 14 | CACBI-3122*a | LRWS05丝靶 | LRWS05 | SMA | LRBT直线隧道 | 束测01 |  | SMA | LRBT本地站 | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
100 | 15 | CACBI-3122*b | LRWS05丝靶 | LRWS05 | SMA | LRBT直线隧道 | 束测01 |  | SMA | LRBT本地站 | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
101 | 16 | CACBI-3122*c | LRWS05丝靶 | LRWS05 | SMA | LRBT直线隧道 | 束测01 |  | SMA | LRBT本地站 | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
102 | 17 | CACBI-3122*d | LRWS05丝靶 | LRWS05 | SMA | LRBT直线隧道 | 束测01 |  | SMA | LRBT本地站 | LMR240信号线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
103 | 18 | CACBI-3123*a | LRWS05丝靶 | LRWS05 | 无 | LRBT直线隧道 | 束测01 |  | 无 | LRBT本地站 | 八芯同轴线 |  | 20 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
104 | 19 | CACBI-3123*b | LRWS05丝靶 | LRWS05 | 无 | LRBT直线隧道 | 束测01 |  | 无 | LRBT本地站 | 八芯同轴线 |  | 20 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
105 | 20 | CACBI-3123*c | LRWS05丝靶 | LRWS05 | 无 | LRBT直线隧道 | 束测01 |  | 无 | LRBT本地站 | 八芯同轴线 |  | 20 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
106 | 21 | CACBI-3123*d | LRWS05丝靶 | LRWS05 | 无 | LRBT直线隧道 | 束测01 |  | 无 | LRBT本地站 | 八芯同轴线 |  | 20 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
107 | 22 | HACBI-6064 | RCS-IPM探头 | IPMH | BNC | RCS R3区域 | 束测01 |  | BNC | RCS负一层111 | 高压线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 已布有线缆，末端变更到RCS -2层储藏室 | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
108 | 23 | HACBI-6066 | RCS-IPM探头 | IPMH | BNC | RCS R3区域 | 束测01 |  | BNC | RCS负一层111 | 高压线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 已布有线缆，末端变更到RCS -2层储藏室 | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
109 | 24 | CACBI-6055 | R3 FBLM探头 | R3FBLM01 | BNC | RCS R3区域 | 束测01 |  | BNC | RCS负一层111 | 同轴线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 已布有线缆，末端变更到RCS -2层储藏室 | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
110 | 25 | CACBI-X1*a | 窗前多丝靶 | RTMWS | 安费诺41针 | 靶前 | 靶站大厅本地站机柜 |  | 安费诺 | 靶站大厅本地站 | 41芯屏蔽线 |  | 21 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  | 拆除旧电缆表格总序号9 | 2024 | 例行
111 | 26 | CACBI-X1*b | 窗前多丝靶 | RTMWS | 安费诺41针 | 靶前 | 靶站大厅本地站机柜 |  | 安费诺 | 靶站大厅本地站 | 41芯屏蔽线 |  | 21 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  | 拆除旧电缆表格总序号10 | 2024 | 例行
112 | 27 | CACBI-X1*c | 窗前多丝靶 | RTMWS | 安费诺41针 | 靶前 | 靶站大厅本地站机柜 |  | 安费诺 | 靶站大厅本地站 | 41芯屏蔽线 |  | 21 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  | 拆除旧电缆表格总序号11 | 2024 | 例行
113 | 28 | CACBI-X1*d | 窗前多丝靶 | RTMWS | 安费诺41针 | 靶前 | 靶站大厅本地站机柜 |  | 安费诺 | 靶站大厅本地站 | 41芯屏蔽线 |  | 21 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  | 拆除旧电缆表格总序号12 | 2024 | 例行
114 | 29 | CACBI-X1*e | 窗前多丝靶 | RTMWS | 安费诺41针 | 靶前 | 靶站大厅本地站机柜 |  | 安费诺 | 靶站大厅本地站 | 41芯屏蔽线 |  | 21 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  | 拆除旧电缆表格总序号13 | 2024 | 例行
115 | 30 | CACBI-X2 | 中子探测器 | T01BLM01 | SHV | DTL-1 | 束测03 |  | SHV | 直线本地站 | 高压线 |  | 10 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AD-束测 |  |  |  |  | 2024 | 例行
116 | 1 | PACVA-RTBT001 | RTBT机械泵02 | RTBTMP02 | 分头尾端 | RTBT隧道 | 真空01（RTBT机械泵02） | RTBTMP02 | 分头尾端 | RTBT本地站 | 交流220V | 3*2.5 | f16 | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 机械泵电缆 | AE-真空系统 |  |  |  |  | 2024 | 例行
117 | 2 | HACVA-RCSIP2401 | RCS离子泵 | RCSIP2401 | 分头尾端 | RCS隧道 | 真空01（RCS离子泵） | RCSIP2401 | 分头尾端 | RCS负一层111 | 直流7KV | 1*0.1 | f25 | 高压电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 离子泵电缆 | AE-真空系统 |  |  |  |  | 2024 | 例行
118 | 3 | HACVA-RCSCCG2401 | RCS真空计 | RCSCCG2401 | 分头尾端 | RCS隧道 | 真空01（RCS真空计） | RCSCCG2401 | 分头尾端 | RCS负一层111 | 直流8KV | 1*0.1 | f25 | 高压电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 真空计电缆 | AE-真空系统 |  |  |  |  | 2024 | 例行
119 | 1 | PHP-ARMS01 | LRBT门口辐射剂量监测点1# | AN01 |  | LRBT联锁门口 | LRBT门口辐射剂量监测点2# | AN02 |  | LRBT楼梯口 | RVV3*2.5 |  | 15mm | 电源（塑套电缆） | 1 | 1 | 公共设施分总体提供 | 待定 |  | AI-辐射防护 | AI-辐射防护-V2-v1 | 03交流动力电缆 |  |  | 2024 | 例行
120 | 2 | CHP-ARMS01 | LRBT门口辐射剂量监测点1# | AN01 |  | LRBT联锁门口 | LRBT门口辐射剂量监测点2# | AN02 |  | LRBT楼梯口 | 超五类网线 |  | 8mm | 信号 | 1 | 1 | 公共设施分总体提供 | 待定 |  | AI-辐射防护 | AI-辐射防护-V2-v1 | 04低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
121 | 3 | CHP-ARMS02 | LRBT门口辐射剂量监测点1# | AN01 |  | LRBT联锁门口 | LRBT门口辐射剂量监测点2# | AN02 |  | LRBT楼梯口 | 超五类网线 |  | 8mm | 信号 | 1 | 1 | 公共设施分总体提供 | 待定 |  | AI-辐射防护 | AI-辐射防护-V2-v1 | 04低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
122 | 4 | PHP-ARMS02 | RTBT门口辐射剂量监测点1# | AN01 |  | LRBT联锁门口 | RTBT门口辐射剂量监测点2# | AN02 |  | LRBT楼梯口 | RVV3*2.5 |  | 15mm | 电源（塑套电缆） | 1 | 1 | 公共设施分总体提供 | 待定 |  | AI-辐射防护 | AI-辐射防护-V2-v1 | 03交流动力电缆 |  |  | 2024 | 例行
123 | 5 | CHP-ARMS03 | RTBT门口辐射剂量监测点1# | AN01 |  | LRBT联锁门口 | RTBT门口辐射剂量监测点2# | AN02 |  | LRBT楼梯口 | 超五类网线 |  | 8mm | 信号 | 1 | 1 | 公共设施分总体提供 | 待定 |  | AI-辐射防护 | AI-辐射防护-V2-v1 | 04低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
124 | 6 | CHP-ARMS04 | RTBT门口辐射剂量监测点1# | AN01 |  | LRBT联锁门口 | RTBT门口辐射剂量监测点2# | AN02 |  | LRBT楼梯口 | 超五类网线 |  | 8mm | 信号 | 1 | 1 | 公共设施分总体提供 | 待定 |  | AI-辐射防护 | AI-辐射防护-V2-v1 | 04低压控制及信号采集电缆 |  |  | 2024 | 例行
125 | 1 | PACEB-0001 | 伴生质子束真空泵 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空泵2） |  | 交流380V | LRBT本地站 |  |  | 10mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
126 | 2 | PACEB-0002 | 伴生质子束真空泵 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空泵2） |  | 交流380V | LRBT本地站 |  |  | 10mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
127 | 3 | PACEB-0003 | 伴生质子束真空泵 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空泵2） |  | 交流380V | LRBT本地站 |  |  | 10mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
128 | 4 | PACEB-0004 | 伴生质子束真空泵 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空泵2） |  | 交流380V | LRBT本地站 |  |  | 10mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
129 | 5 | PACEB-0005 | 伴生质子束真空泵 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空泵2） |  | 交流380V | LRBT本地站 |  |  | 10mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
130 | 6 | PACEB-0006 | 伴生质子束真空泵 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空泵2） |  | 交流380V | LRBT本地站 |  |  | 10mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
131 | 7 | PACEB-0007 | 伴生质子束真空泵 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空泵2） |  | 交流380V | LRBT本地站 |  |  | 10mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
132 | 8 | PACEB-0008 | 伴生质子束真空泵 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空泵2） |  | 交流380V | LRBT本地站 |  |  | 10mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
133 | 9 | PACEB-0009 | 伴生质子束真空泵 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空泵2） |  | 交流380V | LRBT本地站 |  |  | 10mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
134 | 10 | PACEB-0010 | 伴生质子束真空计 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空计2） |  | 直流8KV | LRBT本地站 |  |  | 6mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
135 | 11 | PACEB-0011 | 伴生质子束真空计 |  | 分头尾端 | 伴生质子实验终端 | 真空01（伴生质子束真空计2） |  | 直流8KV | LRBT本地站 |  |  | 6mm | 电源+信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  |  | AL-束流扩展 |  |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
136 | 12 | CACEB-0001 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
137 | 13 | CACEB-0002 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
138 | 14 | CACEB-0003 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
139 | 15 | CACEB-0004 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
140 | 16 | CACEB-0005 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
141 | 17 | CACEB-0006 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
142 | 18 | CACEB-0007 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
143 | 19 | CACEB-0008 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
144 | 20 | CACEB-0009 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
145 | 21 | CACEB-0010 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
146 | 22 | CACEB-0011 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
147 | 23 | CACEB-0012 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
148 | 24 | CACEB-0013 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
149 | 25 | CACEB-0014 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
150 | 26 | CACEB-0015 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
151 | 27 | CACEB-0016 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
152 | 28 | CACEB-0017 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
153 | 29 | CACEB-0018 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
154 | 30 | CACEB-0019 | 伴生质子束机械手信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 25mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
155 | 31 | CACEB-0020 | 伴生质子束换样信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 25mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
156 | 32 | CACEB-0021 | 伴生质子束换样信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 25mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
157 | 33 | CACEB-0022 | 伴生质子束换样信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 25mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
158 | 34 | CACEB-0023 | 伴生质子束换样信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 超五类网线 |  | 8mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
159 | 35 | CACEB-0024 | 伴生质子束换样信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 超五类网线 |  | 8mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
160 | 36 | CACEB-0025 | 伴生质子束换样信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 超五类网线 |  | 8mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
161 | 37 | CACEB-0026 | 伴生质子束换样信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素01 |  |  | LRBT本地站 | 超五类网线 |  | 8mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AL-束流扩展 | 20240609机械系统补充调整 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
162 | 1 | CACEB-0031 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
163 | 2 | CACEB-0032 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
164 | 3 | CACEB-0033 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
165 | 4 | CACEB-0034 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
166 | 5 | CACEB-0035 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
167 | 6 | CACEB-0036 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
168 | 7 | CACEB-0037 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
169 | 8 | CACEB-0038 | 伴生质子束换样 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
170 | 9 | CACEB-0039 | 伴生质子束换样信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 25mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
171 | 10 | CACEB-0040 | 伴生质子束换样信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 25mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
172 | 11 | CACEB-0041 | 伴生质子束换样信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 25mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
173 | 12 | CACEB-0042 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
174 | 13 | CACEB-0043 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
175 | 14 | CACEB-0044 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
176 | 15 | CACEB-0045 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
177 | 16 | CACEB-0046 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
178 | 17 | CACEB-0047 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
179 | 18 | CACEB-0048 | 伴生质子束机械手 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 20mm | 动力电缆 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素
180 | 19 | CACEB-0049 | 伴生质子束机械手信号 |  |  | 伴生质子实验终端 | 同位素02 |  |  | LRBT本地站 | 多芯线 |  | 25mm | 信号 |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 同位素 | AB-机械、AL-束流扩展 | 2023-V1-v9(1)20240625 |  |  |  | 2024 | 例行+同位素

## CSNS II拆除电缆明细表-加速器
CSNS II工艺电缆布置统计表
加速器分总体/工艺系统
序号 | 系统子序号 | 拆除旧电缆编号 | 电缆始端 |  |  |  | 电缆末端 |  |  |  | 电缆规格型号 | [5 empty] | 电缆长度 m | 安装路径 | 备注 | 备注1 隶属系统 | 备注2 数据来源 | 备注3 | 备注4 | 备注5 | 拆除时间 | 例行/二期
|  |  | 设备名称 | 设备编号 | 连接端子 | 设备位置 | 设备名称 | 设备编号 | 连接端子 | 设备位置 | 电缆型号 | 导电截面 mm2 | 电缆外径 mm | 电缆类型 | 最小弯曲半径 （倍） | 数量 (根)
1 | 1 | HACPP-EK0004*4a | KICKER4 | KICKER4 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER4 | KICKER4 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-150-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 |  | 需安装新电缆号总序号34 | 2024 | 例行
2 | 2 | HACPP-EK0004*4b | KICKER4 | KICKER4 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER4 | KICKER4 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-150-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 |  | 需安装新电缆号总序号35 | 2024 | 例行
3 | 3 | HACPP-EK0004*4c | KICKER4 | KICKER4 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER4 | KICKER4 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-150-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 |  | 需安装新电缆号总序号36 | 2024 | 例行
4 | 4 | HACPP-EK0004*4d | KICKER4 | KICKER4 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER4 | KICKER4 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-150-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 |  | 需安装新电缆号总序号37 | 2024 | 例行
5 | 5 | HACPP-EK0005*4a | KICKER5 | KICKER5 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER5 | KICKER5 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-150-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 |  | 需安装新电缆号总序号38 | 2024 | 例行
6 | 6 | HACPP-EK0005*4b | KICKER5 | KICKER5 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER5 | KICKER5 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-150-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 |  | 需安装新电缆号总序号39 | 2024 | 例行
7 | 7 | HACPP-EK0005*4c | KICKER5 | KICKER5 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER5 | KICKER5 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-150-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 |  | 需安装新电缆号总序号40 | 2024 | 例行
8 | 8 | HACPP-EK0005*4d | KICKER5 | KICKER5 | 无 | 引出脉冲电源厅 | KICKER5 | KICKER5 | 无 | RCS隧道 | CSLYY-150-50 | 25 | 50 | 高压 | 20 | 1 | 公共设施分总体提供 | 引出脉冲电源厅-隧道引出磁铁 | 散裂一期设备 | A9-脉冲电源 | A9-脉冲电源-V2-临时 | 03交流动力电缆 |  | 需安装新电缆号总序号41 | 2024 | 例行
9 | 1 | CABI-9001 | 窗前多丝靶 | RTMWS01 |  | 靶前 | 靶站大厅本地站机柜 | TABI-RK-1 |  | 靶站大厅本地站 | 41芯屏蔽线 |  | 35 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 散裂一期设备 | AD-束测 |  |  |  | 需安装新电缆号总序号110 | 2024 | 例行
10 | 2 | CABI-9002 | 窗前多丝靶 | RTMWS01 |  | 靶前 | 靶站大厅本地站机柜 | TABI-RK-1 |  | 靶站大厅本地站 | 41芯屏蔽线 |  | 35 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 散裂一期设备 | AD-束测 |  |  |  | 需安装新电缆号总序号111 | 2024 | 例行
11 | 3 | CABI-9003 | 窗前多丝靶 | RTMWS01 |  | 靶前 | 靶站大厅本地站机柜 | TABI-RK-1 |  | 靶站大厅本地站 | 41芯屏蔽线 |  | 35 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 散裂一期设备 | AD-束测 |  |  |  | 需安装新电缆号总序号112 | 2024 | 例行
12 | 4 | CABI-9004 | 窗前多丝靶 | RTMWS01 |  | 靶前 | 靶站大厅本地站机柜 | TABI-RK-1 |  | 靶站大厅本地站 | 41芯屏蔽线 |  | 6 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 散裂一期设备 | AD-束测 |  |  |  | 需安装新电缆号总序号113 | 2024 | 例行
13 | 5 | CABI-9005 | 窗前多丝靶 | RTMWS01 |  | 靶前 | 靶站大厅本地站机柜 | TABI-RK-2 |  | 靶站大厅本地站 | 41芯屏蔽线 |  | 35 |  |  | 1 | 公共设施分总体提供 |  | 散裂一期设备 | AD-束测 |  |  |  | 需安装新电缆号总序号114 | 2024 | 例行