## Slide 1
CEPC DCS & ECS
  IHEP TDAQ
  2024.11.25

## Slide 2: CEPC Detector

## Slide 3: DCS

## Slide 4: 调研 ATLAS DCS

## Slide 5: 调研CMS

## Slide 6: ALICE
DCS Scale

## Slide 7: DCS Requirements
Detector
Global Control
BEE: Backend Electronics
*SS: Safety System for each detector

## Slide 8: Vertex (2024.10 Updated)
1024×512 Pixel array/chip (共 2218 chips）
Cooling: Air Cooling
参考电子学间需求：
  探测器电源（DC-DC：1.2V)
    2个低压机箱
    66个电源通道
  后端电子学
    1个机箱，6块后端板
[1] ALICE ITS3 TDR: https://cds.cern.ch/record/2890181
Vertex DCS
Cooling
LV
BEE
VSS

## Slide 9: Silicon Tracker (2024.10 updated)
OTK Requirements：
Cooling: Titanium cooling pipe (CO2)
低压电源(DC-DC 1.2V)
  桶部：机箱:79个,通道:3780个
  端盖： 机箱:15个,通道:720个
后端电子学：
  桶部:机箱4个:34块板
  端盖:机箱5个:45块板
ITK
Modules: ~2204
Modules: ~1696
OTKB：
Modules：4x8x110=3520
Sensors： 4/Module
OTKE：
Sectors: 16
Modules：?/ Sector
Sensors： 2/Module
OTK
Total：
chips: 41580
Modules:1890
ITK Requirements：
Cooling
  低压电源(DC-DC 1.2V)：
  桶部:机箱:6+13+28=47个, 通道:280+580+1344=2204个
  端盖:机箱:4个, 通道:192个
后端电子学
  桶部:机箱14个:139块板
  端盖:机箱12个:106块板
SiTracker DCS
Cooling
LV
BEE
STSS

## Slide 10: Gaseous Tracker （TPC)
Baseline: Pixelated Micromegas
Modules: 248/endcap x2=496 Modules
  HV Crates: 3 (9U) + 1 (6U)
    500 channels
  GAS
  Cooling (CO2)
  Temperature & Humidity
参考电子学间需求：
  低压电源1.2v:
    机箱 12, 通道： 576
  后端电子学：
    MTCA（4 Crates or 1 Crate)
    板卡：34或3
GasTPC DCS
Cooling
LV
BEE
GTSS
GAS
HV
ETH

## Slide 11: ECAL
Baseline: Crystal ECAL
  Total Modules: 约480
Requirements:
  Cooling:
参考电子学间需求：
  低压电源：
    桶部：20个机箱：960个通道
    端盖：11个机箱：520个通道
  后端电子学：
    桶部：6个机箱：60块读出板
    端盖：4个机箱：33块读出板
ECAL DCS
Cooling
LV
BEE
ESS

## Slide 12: HCAL Detector
Barrel + Endcap requirements
  Sectors : 16(B) + 2(E)
  Layers: 48 / Sector
  Modules: 40 / Layer
    HV : 1/ Module
    LV : 1/Module
    Temp: 1/Module
    Cooling: 1/Layer (water?)
    Total channels : 6.7M channels ?
参考电子学间需求
  低压电源：
    桶部：116个机箱：5536个通道
    端盖：64个机箱: 3072个通道
  后端电子学：
    桶部：36个机箱：346块后端板
    端盖：10个机箱：96块后端板
Glass Scintillator
HCAL DCS
Cooling
LV
BEE
HSS

## Slide 13: Muon Detector
Our choice: PS(+ SiPM) as the baseline
Number of channels: (288 modules) 43𝑘
  Barrel: 144 modules, 23,976 ch
  Inner endcaps: 48 modules, 6,912 ch
  Outer endcaps: 48 modules, 12,288 ch
SiPM readout ( same as ECAL&HCAL)
参考电子学的需求：
读出电子学：
  桶部：12机箱：192路
  端盖：8机箱：128路
低压电源：
  桶部：51个机箱
  端盖：34个机箱
Cooling: ?
Muon DCS
Cooling
LV
BEE
MSS

## Slide 14: Electronics
Power Supply
HV Crates 6U (480AC- 110DC)
  10个通道/机箱
  5个机箱/机柜
MV Crates 3U (110DC-48DC)
  48个通道/机箱
  10个机箱/机柜
MTCA (9U) 电子学后端板
3个机箱/机柜
10个读出板/机箱
16根光纤/读出板
参考电子学间布局 （无备份冗余）
低压电源（估算共计）：
  机箱：549个
  机柜：55个
ACDC电源机箱 （1个低压机柜对应1台）
  机箱：55个
  机柜: 11个
读出电子学：
  机箱：100个
  机柜：34个，一个机柜 480根光纤
电子学间交换机（根椐电子学间无冗余情况）：
DAQ
  读出电子学：1 个机柜：480根光纤 (连接FEE）（共 16000根光纤）
DCS
  电源机箱：约600个
  读出电子学机箱：100个
  共计（约700机箱线缆）

## Slide 15: 电子学FEE+BEE

## Slide 16: 探测器慢控需求汇总(参考10月更新)
设备 | Vertex | ITKB | ITKE | OTKB | OTKE | TPC | ECAL-B | ECAL-E | HCAL-B | HCAL-E | Muon-B | Muon-E | DCS
Pw机箱 | 2 | 47 | 4 | 79 | 15 | 12 | 20 | 11 | 116 | 64 | 12 | 8 | 390
Pw通道 | 66 | 2204 | 192 | 3780 | 720 | 576 | 960 | 520 | 5536 | 3072 | 192 | 128 | 17946
BEE机箱 | 1 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 36 | 10 | 51 | 34 | 180
BEE板卡 | 6 | 139 | 106 | 34 | 45 | 34 | 60 | 33 | 346 | 96 | 510 | 340 | 1749
温湿度 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30
HV 机箱 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4
HV 通道 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500
GAS |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30
Cooling | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360

## Slide 17: 慢控监控总数预估
 | 通道数 | 监控量 | 监控总数
6U AC-DC | 55 | 开关、电压、电流等~6个 | 330
电源通道 | 550 | 开关、电压、电流等~ 6个 | 3300
3U FEE 中压机箱 | 390 | 开关、电压、电流等~6个 | 2340
电源通道 | 17946 | 开关、电压、电流等~6个 | ~11万
BEE MTCA机箱 | 180 | 开关，风扇，状态等 ~10个 | 1800
BEE 板卡 | 1749 | 开关、电压、电流 ~6个 | ~1万
FEE 板卡 | 1749 x 16 | 电压、电流、温度等 ~10个 | ~ 28万
高压机箱 | 4 | 开关，风扇，状态等 ~10个 | 40
高压通道 | 500 | 电压、电流、状态等 ~6个 | 3000
冷却、气体 | 12冷却+1气体 | 流量控制、温湿度等 ~30个 | 390
温湿度 | 预估 30 | 温度、湿度 | 60
汇总 |  |  | ~41万

## Slide 18: Experiences
BESIII DCS Based on LabVIEW
JUNO DCS
Based on EPICS

## Slide 19: EPICS7 技术调研

## Slide 21: 硬件架构

## Slide 22: Preliminary Design

## Slide 23: ECS

## Slide 24: 技术调研 LHCb
LHCb ECS (base tasks )
  LHCb's Experiment Control System is in charge of the configuration, control and monitoring of all the components of the online system.
主要组件划分：
  DAQ：前端板、读出板、触发板、集群计算。（与运行相关）
  DAI（DAQ的基础设施）：数据采集系统电源、网络和计算资源的所有组件，例如：前后端板的机箱电源、网络设备等。（通常在运行期间保持稳定）
  DCS（探测器基础设施）：与探测器正常运行有关的所有组件。（通常在运行期间保持稳定）
    监测：漏水、压力、温度、磁场有关的传感器。
    控制：低压供电、气体系统、冷却系统的监控。
  HV：包括高压电源的所有组件。

## Slide 25: 技术调研 LHCb ECS
ECS 范围
ECS 树状架构
软件框架：JCOP（Joint Controls Project）的软件架构是为了实现LHC实验的探测器控制系统而设计的，是一个集成的指导方案与软件工具集。包括模板、标准元素和功能，以实现一个同质的控制系统，减少开发的工作量。
基于PVSS II SCADA开发，提供了SMI++工具包（用于设计和实现分布式控制系统的工具包，结合面向对象、有限状态机和基于规则推理），统一的图形界面。
Device Units (对真实设备的访问)
Control Units(逻辑子系统， 通过JCOP FSM与DU接口，采用SML语言描述状态转换行为)

## Slide 26: 技术调研 LHCb (ECS & Automation）
ECS主要组件

## Slide 27: 技术调研 Wireless board
Wireless-IOT （实验控制相关，当下热点技术,测剂量） 2022

## Slide 28: 技术调研 LoRA
Wireless-IOT LoRA （实验控制相关，当下热点技术）
21/10/2024

## Slide 29: Experiences

## Slide 30: Preliminary design of ECS
Main components of the Experiment Control System

## Slide 31: Online Data Center （软件与服务）
实验信息管理平台
  运行统一配置工具
  实验运行数据存储
  科学数据存储
智能运行平台
  异常诊断与报警
  专家系统
  值班助手

## Slide 32: Infrastructure and services
服务于数据中心
机房设备：
  服务器、存储、交换机
  配电装置、机房空调
服务：
    建立基础设施运维平台
    物理机运行状态的实时监控与异常报警
    集群相关服务的部署、监控及异常重启
    网络实时流量监控

## Slide 33: Backup

## Slide 34
Device | Vertex | SiTracker | GasTPC | ECAL | HCAL | Muon | DCS
Power crates | 2 | 145 | 12 | 31 | 180 | 20 | 390
Power channels | 66 | 6896 | 576 | 1480 | 8608 | 320 | 17946
BEE crates | 1 | 34 | 4 | 10 | 46 | 85 | 180
BEE boards | 6 | 324 | 34 | 93 | 442 | 850 | 1749
enviromental |  |  | 30 |  |  |  | 30
HV crates |  |  | 4 |  |  |  | 4
HV channels |  |  | 500 |  |  |  | 500
Gas |  |  | 30 |  |  |  | 30
Cooling | 360 |  |  |  |  |  | 360
TDR 中探测器需求汇总表

## Slide 35
设备 | 通道数 | 监控量 | 监控总数
6U AC-DC | 55 | 开关、电压、电流等~6个 | 330
电源通道 | 550 | 开关、电压、电流等~ 6个 | 3300
3U FEE 中压机箱 | 390 | 开关、电压、电流等~6个 | 2340
电源通道 | 17946 | 开关、电压、电流等~6个 | ~11万
BEE MTCA机箱 | 180 | 开关，风扇，状态等 ~10个 | 1800
BEE 板卡 | 1749 | 开关、电压、电流 ~6个 | ~1万
FEE 板卡 | 1749 x 16 | 电压、电流、温度等 ~10个 | ~ 28万
高压机箱 | 4 | 开关，风扇，状态等 ~10个 | 40
高压通道 | 500 | 电压、电流、状态等 ~6个 | 3000
冷却、气体 | 12冷却+1气体 | 流量控制、温湿度等 ~30个 | 390
温湿度 | 预估 30 | 温度、湿度 | 60
汇总 |  |  | ~41万