## Slide 1: AI在加速器健康监测 和故障预测的应用 报告人：何泳成 东莞研究部加速器技术部控制组 2025年3月

## Slide 2: 报告内容
加速器智能监测和巡检系统设计
基于深度学习的加速器预警系统样机
加速器本地站智能巡检系统试点
未来规划设想

## Slide 3
整体结构示意图
一.加速器智能监测和巡检系统设计

## Slide 4: 二.基于深度学习的加速器预警系统样机
系统结构设计
历史数据
（Archiver Appliance）
训练
预测
深度学习
实时数据
（CA Gateway）
深度学习
预警级别
EPICS IOC
信息发布及人机交互
CSS BEAST
OPI
Archiver Appliance
特征模型

## Slide 5: 二.基于深度学习的加速器预警系统样机
训练样本示例

## Slide 6: 二.基于深度学习的加速器预警系统样机
预警级别定义
将预警级别转化为10维列向量
0级
9级
正常
最高级预警
预警级别越高，
距离故障发生时间越短
预警级别 Y 为 5 时：

## Slide 7: 二.基于深度学习的加速器预警系统样机
深度网络结构
训练相关信息
GPU型号 | GPU加速 | 训练轮数 | 每轮训 练耗时 | 训练集 样本数 | 测试集 样本数 | 学习率 | 保持率 | 准确率
RTX 2080Ti | 约17倍 | 351 | 约3分钟 | 50万 | 5万 | 0.0002 | 0.9 | 98.4%

## Slide 8: 二.基于深度学习的加速器预警系统样机
在线预测和信息发布

## Slide 9: 二.基于深度学习的加速器预警系统样机
历史数据测试
分别对基于CSNS加速器真空度和DTL温度历史数据生成的各5万个测试样本进行了测试
对历史数据测试集的准确率可达98.4%

## Slide 10: 二.基于深度学习的加速器预警系统样机
实例1
真空预警级别达到9
LEBTGV01联锁
能发出预警信息，但仍需积累更多样本，训练出更精确模型，从而提高预警级别的准确率

## Slide 11: 二.基于深度学习的加速器预警系统样机
实例2
能发出预警信息，但仍需积累更多样本，训练出更精确模型，从而提高预警级别的准确率
DTL温度预警级别达到9
DT113 温度异常升高，及时排查出原因是线路接触不良并进行了修复

## Slide 12
由于传统人工巡检存在巡检周期长（每6小时一次）、效率不高和无法实时监测等不足，所以设计了基于多模态传感器的本地站智能巡检系统
三. 加速器本地站智能巡检系统试点

## Slide 13
系统结构
三. 加速器本地站智能巡检系统试点
RTBT本地站
RCS高频大厅
RCS中控室

## Slide 14
三. 加速器本地站智能巡检系统试点
通过SDK将红外测温摄像机的温度报警信号发布为EPICS PV

## Slide 15
三. 加速器本地站智能巡检系统试点
使用Mel频率倒谱系数（MFCC）提取摄像机采集音频的特征
从摄像机采集音频
离散傅里叶变换 (DFT)
Mel频率滤波
取对数
离散余弦变换 (DCT)
动态特征 (MFCC)

## Slide 16
因只有少量故障音频数据，所以使用正常时音频的MFCC平均值与实时音频的MFCC平均值间的欧几里得距离来对音频进行区分
正常音频MFCC平均值与实时音频MFCC平均值间的欧几里得距离曲线
三. 加速器本地站智能巡检系统试点
加速器停机
加速器运行

## Slide 17
三. 加速器本地站智能巡检系统试点
RTBT本地站智能巡检系统OPI

## Slide 18
三. 加速器本地站智能巡检系统试点
RCS负一层环高频大厅智能巡检系统OPI

## Slide 19
实例1：RTBT本地站两路音频MFCC欧式距离同时异常升高，排查原因为真空离子泵电源故障
三. 加速器本地站智能巡检系统试点

## Slide 20
三. 加速器本地站智能巡检系统试点
实例1： RTBT本地站两路音频MFCC欧式距离同时异常升高，排查原因为真空离子泵电源故障

## Slide 21
实例2：环高频大厅RCS调谐偏流源故障， MFCC欧式距离升高
三. 加速器本地站智能巡检系统试点

## Slide 22
实例3：发现RTBT本地站真空机柜温度偏高，排查原因为机柜风扇故障
三. 加速器本地站智能巡检系统试点

## Slide 23
正在研究使用VGGish模型（基于超过200 万个音频片段预训练）进行音频识别，已初步掌握使用VGGish模型提取音频特征的方法
VGGish模型音频文件经预处理和特征提取过程：
1. 将音频重采样为16kHz单声道音频；
2. 使用25 ms的Hann时窗，10 ms的帧移对音频进行短时傅里叶变换得到频谱图；
3. 通过将频谱图映射到64阶mel滤波器组中计算mel声谱；
4. 计算 log(mel-spectrum + 0.01)，得到稳定的 mel 声谱，所加的 0.01 的偏置是为了避免对 0 取对数；
5. 然后这些特征被以 0.96s的时长被组帧，并且没有帧的重叠，每一帧都包含 64 个mel 频带，时长 10ms（即总共 96 帧）。
三. 加速器本地站智能巡检系统试点

## Slide 24
正在研究使用VGGish模型进行音频识别，已初步掌握使用VGGish模型提取音频特征的方法
VGGish模型输入（音频文件经预处理和特征提取后获得）
三. 加速器本地站智能巡检系统试点
RTBT03正常音频（0.96s）
RTBT03异常音频（0.96s）

## Slide 25
正在研究使用VGGish模型进行音频识别，已初步掌握使用VGGish模型提取音频特征的方法
VGGish模型输出（VGGish 模型采用卷积神经网络（CNN）架构，由多个卷积层、池化层和全连接层组成，输出是128维的特征向量）
三. 加速器本地站智能巡检系统试点
RTBT03正常音频（30s）
RTBT03异常音频（30s）

## Slide 26
基于机器学习直线低电平系统自动控制及故障诊断研究（直线射频组 谢哲新）
故障诊断：运用机器学习算法，精准识别和分析直线低电平系统中的打火、扰动等现象，及时发现潜在故障隐患。
基于机器学习的超导腔缺陷自动检测及处理研究（直线组 周文中）
缺陷自动识别：基于机器学习的超导腔表面缺陷自动检测系统，利用已有的超导腔表面缺陷图片进行训练，使系统具备高缺陷鉴别能力。
基于嵌入式 AI 的加速器电源实时 PHM 系统设计与实现（电源组 李然）
PHM（预测性维护与健康管理）：嵌入式 AI 赋能，实现从被动响应到预测性维护转变。实时监测设备健康，早期预警故障，构建系统级健康管理架构。
其他相关工作

## Slide 27
短期规划（1 - 2 年）
数据采集与预处理优化：增设传感器，如热成像、图像、声音等，搭建统一数据采集平台，并对数据进行预处理，提高数据质量。
模型优化与验证：运用迁移学习等技术优化模型，开展小规模多批次验证实验，根据结果调整模型。
中长期规划（3 - 5 年）
多模态数据融合与深度分析：基于传统数值数据、热成像、图像、声音等多模态数据，研发相应的融合算法，并运用前沿技术对这些融合后的数据进行深度分析。
预测性维护体系构建：基于模型预测结果建立维护体系，合理安排检修维护计划。
四. 未来规划设想

## Slide 28
谢谢！