## Slide 1: CSNS加速器控制系统年度总结
2024年9月~2025年8月
2025年10月13日 控制组
2025年高能所联合年会 河南 郑州

## Slide 2
报告内容
控制系统总体运行情况
主要故障及处理
CSNS-II加速器控制系统进展
专业技术研究及进展
总结

## Slide 3
所属各子系统总体运行稳定
  运行管理系统、机器保护系统、定时系统
  设备级控制系统
  历史数据、电子日志、报警系统
  服务器、控制网络、信息交互系统
本年度影响束流总故障时间：2.13小时（1.1%）
… …
控制系统总体运行情况

## Slide 4
所属各子系统总体运行稳定
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年
影响束流时间 | 1.12小时 | 1.07小时 | 11.57小时 | 0.05小时 | 10.52小时 | 2.13小时
占比加速器总故障 | 0.3% | 0.4% | 7.3% | 0.0% | 7.1% | 1.1%
控制系统总体运行情况

## Slide 5
控制系统总体运行情况
主要故障及处理
CSNS-II加速器控制系统进展
专业技术研究及进展
总结

## Slide 6
主要故障及处理
问题 I ：水平和垂直注入脉冲电源故障，报“漏定时故障”
故障现象：
现场检查确认是 注入脉冲电源定时盒子里面的电源有问题（故障时间：1.45小时）
查明原因：
10.23 水平和垂直注入脉冲电源故障，报“漏定时故障”，本地无法复位该故障，联系控制组oncall，经运行人员查看后确认为水平和垂直注入脉冲电源定时盒子掉电了，重新开关定时盒子电源开关后，该盒子上电1分钟后又自己掉电了；
解决措施：
更换光电转换盒电源，恢复工作

## Slide 7
主要故障及处理
问题 II：DTL2 高频水冷报警，高频联锁，复位不了.
故障现象：
12月10日检修确认故障原因为DTL201转接柜的信号线松动导致（故障时间：0.62小时）
查明原因：
解决措施：
2024.12.05 DTL2 高频水冷报警，高频联锁，直线射频DTL详细界面以及远程界面均手动复位不了， 经查历史数据分析 确认是假信号，将其屏蔽后。
重新拧紧，恢复正常。后续排查了所有转接柜接线。

## Slide 8
控制系统总体运行情况
主要故障及处理
CSNS-II加速器控制系统进展
专业技术研究及进展
总结

## Slide 9: 2025暑期检修：设备升级改造
改造区域：
LRIPM~LRSW平移段；
LRSW~INSEP01 45°束线；
LRSW~LDDUMP 束线；
注入区（含INDUMP束线）
涉及到：机器保护系统 、磁铁控制、注入脉冲电源控制、剥离膜控制等

## Slide 10: 暑期检修：CSNS机器保护系统改造
根据2025年注入区改造需要，完成了机器保护系统改造
明确了2025年接入MPS电源变更情况（新增电源40台，退出电源29台）、新增接入电源故障信号的MPS子区划分、 MPS与模式相关电源的接口信号等
电源名称 | 磁铁名称 | 机器保护子区
LDSWBPS | LDSW-C | L-DUMP
LDB1BPS | LDB1 | L-DUMP
LDB2BPS | LDB2-C | L-DUMP
LDQPS01 | LDQD01 | L-DUMP
LDQPS02 | LDQF02 | L-DUMP
LDQPS03 | LDQD03 | L-DUMP
LDQPS04 | LDQFO4 | L-DUMP
LDQPS05 | LDQD05 | L-DUMP
LDDVPS01 | LDDV01 | L-DUMP
LDDVPS02 | LDDV02 | L-DUMP
LDDHPS01 | LDDH01 | L-DUMP
电源名称 | 磁铁名称 | 机器保护子区
BCHPS03 | INBCH3 | RCS
BCHPS01 | INBCH1 | RCS
BVPS01 | INBV1、INBV4 | RCS
BVPS02 | INBV2、INBV3 | RCS
电源名称 | 磁铁名称 | 机器保护子区
LRQPS25 | LRQF25 | LRBT
LRQPS26 | LRQD26 | LRBT
LRQPS27 | LRQF27 | LRBT
LRQPS23 | LRQF23 | LRBT
LRQPS24 | LRQD24 | LRBT
LRB1DHPS | LRB1B-AUX | LRBT
LRB2DHPS | LRB2A-AUX | LRBT
LRDHPS07A | LRDH07A | LRBT
LRDVPS07A | LRDV07A | LRBT
LRDVPS08 | LRDV08 | LRBT
LRDVPS09 | LRDV09 | LRBT
INDBPS01 | INDB1 | LRBT
INDBPS02 | INDB2 | LRBT
INDQPS | INDQ | LRBT
INBA2AUXPS | INBA2AUX | LRBT
INBA3AUXPS | INBA3AUX | LRBT
INBAPS | INBA1、INBA2、INBA3、INBA4 | LRBT
INSEPPS01 | INSEP1 | LRBT
INSEPPS02 | INSEP2 | LRBT
BCHPS04 | INBCH4 | LRBT
BCHPS02 | INBCH2 | LRBT
LRBDPS | LRBD | LRBT
电源名称 | 磁铁名称 | 机器保护子区
LRSWBPS | LRSW | LINAC
LRB1BPS | LRB1A、LRB1B | LINAC
LRB2BPS | LRB2A、LRB2B | LINAC
2025新增接入MPS电源及子区划分

## Slide 11: 暑期检修： CSNS机器保护系统改造
根据2025年注入区改造需要，完成了机器保护系统改造
增加了同位素或辐照实验ON/OFF切换开关，并与现有机器模式一起约束模式相关电源的运行状态
主束流进环时 (I-Dump/R-Dump/Target)，L-DUMP区域设备故障或模式不匹配，将进入停束状态
束流操作总控页面增加同位素ON/OFF状态显示
MPS改造后机器模式与需就绪子区关系

## Slide 12: 暑期检修： CSNS机器保护系统改造
根据2025年注入区改造需要，完成了机器保护系统改造
根据更新后的机器模式与关键设备信号对照表，完成了软、硬件开发和调试
改造前
改造后

## Slide 13: 暑期检修： CSNS注入区电缆温度监测系统搭建
根据注入区电缆孔洞温度监测的需要，准备温度传感器、PLC模块、编写相应软件，完成电缆温度监测系统的搭建
温度传感器
PLC模块
温度显示界面

## Slide 14
暑期检修：磁铁电源远控
完成了LRBT和RCS新增直流电源远控程序开发和调试，同时也完成了配套程序（高功率设备加电状态程序、直流电源设定值清0程序、电源健康监测程序、电流波动监测程序）的修改

## Slide 15
完成了7台注入脉冲电源控制程序的开发和调试
暑期检修：注入脉冲电源控制系统

## Slide 16: 暑期检修：CSNS-II RCS注入脉冲电源波形发生器远控程序开发
CSNS-II RCS注入脉冲电源波形发生器的控制需求：
对输入波形的控制、转换及判断
寄存器的读写控制
回采波形的后处理（小波变换、滤波及关键参数计算等）
EPICS 7 IOC
寄存器（组）
DMA
UIO
DMA
寄存器（单）
内核驱动
嵌入式Linux
FPGA
AXI总线
OPI
以太网
AD
DA

## Slide 17
暑期检修：物理量控制IOC开发
完成了励磁曲线转换IOC新增物理量控制的程序开发和调试
励磁曲线转换示意图
Physics App
K、E、θ、Fudge
PS Remote
Control IOC
Conversion IOC
B->I
I->B
二极磁铁
四极磁铁
…

## Slide 18
暑期检修：剥离膜控制系统
完成了主/次剥离膜控制系统的开发、安装和调试

## Slide 19
暑期检修：漏水监测系统
完成了加速器隧道定位漏水监测系统的开发、安装和调试
完成了原漏水监测系统的维护

## Slide 20
基于自研MTCA板卡的嵌入式EVR基本功能调试成功，投入在线运行
暑期检修：CSNS-II定时系统升级
国产2U mTCA机箱
定时子站架构示意图
定时通用子站硬件设计
国产9U mTCA机箱（RCS LLRF 定时子站）

## Slide 21
基于国产自研ATCA AMC板卡以及自定义背板
CSNS-II快保护系统 进展
架构设计及响应时间预估
直线FPS接入BLM设计及DBCM设计
子站硬件方案设计
6U ATCA机箱及前面板
自定义背板设计

## Slide 22: CSNS-II旋转剥离膜控制方案设计
设计了基于汇川PLC的旋转剥离膜控制系统方案
在汇川PLC控制器中通过闭环算法实现旋转角度与25Hz T0信号进行同步
相位控制精度指标：优于±0.5°
一部分质子束流往上偏转，用于打靶生产同位素；另一部分负氢束流往下偏转，到注入区经膜剥离转为质子，然后注入到环形加速器中
直线加速器50Hz相匹配，旋转剥离膜转速达到1500转/分钟。
共有20个窗口，其中10个连续窗口上装有剥离膜，另外10个连续窗口空置，不装剥离膜。

## Slide 23
CSNS加速器控制网络管理系统
IP地址统一管理和查询：记录设备名称、责任人、用途、品牌型号等详细信息
设备自动定位：所在大厅、连接的交换机和端口
交换机配置：IP和端口绑定、修改端口VLAN ID
网络状态变化记录：设备在线/离线历史和MAC地址变化记录
系统架构
IP信息总览页面
网络状态变化记录查询页面

## Slide 24: 机时故障系统的改进
机时故障系统增加了故障跟踪功能
可填写故障诊断过程和上传附件

## Slide 25: Clog电子日志改进和应用情况
增加了草稿和保存功能
增加了日志前后快速切换功能
增加了日志回复功能
增加了记录本日志内容全部显示功能
增加了日志编辑的冲突检测功能
重庆光源开始部署试用，合肥光源开始进行二次开发

## Slide 26: 模式管理程序升级
前端界面：
  Phoebus、网页
后端服务：
  模式管理服务
  PV数值更新服务
后端服务双节点部署
通过Nginx反向代理实现后端访问负载均衡
数据库主从复制，读写分离
  主库：模式增删
  从库：读模式
升级后：模式管理操作中查询、保存和恢复操作均能在一秒内完成

## Slide 27
控制系统总体运行情况
主要故障及处理
CSNS-II加速器控制系统进展
专业技术研究及进展
总结

## Slide 28
加速器全景信息系统
加速器设备全景影像，支持设备内测、外侧、底部等多观测点查看。
小地图展示当前所在隧道位置
关联设备数据：磁测报告、准直数据、感生放射性测量数据
关联实时PV：磁铁振动、束流损失

## Slide 29: 开源软件工作（Phoebus）
1. 修复了 Phoebus 的 Elog 客户端无法运行的问题
2. 改进了 phoebus.bat，使其不仅适用于部署环境，也适用于开发环境
修复Phoebus的Elog客户端
改进 phoebus.bat

## Slide 30: 开源软件工作（Archiver Appliance）
1. 修复了 Archiver Appliance 无法在 Windows 编译和运行的问题
2. 将 Archiver Appliance 中的 Python2 脚本都转换成了 Python3
修复Archiver Appliance在Windows的问题
Python2 脚本转换成 Python3

## Slide 31
加速器AI-Ready数据集平台开发
扫描/提取数据
高采样率数据
多模态数据库
数据处理
数据集的规范化及发布
数据集应用
AI作为由数据驱动的工具，依赖高质量的数据
而未来工程化应用依赖于大规模高质量数据！
焦毅和张玉亮老师牵头，联合北京、东莞多个课题组申请，获得了2025年所创新支持

## Slide 32: 高采样率数据获取系统设计
周期触发的数据，可用于机器学习研究（数据天然按时间戳对齐，无需额外处理）
随机触发包括手动触发（随时查看加速器运行状态）和故障触发（根据硬件缓存的数据进行故障分析）

## Slide 33: 高采样率数据获取系统的样机部署
获取束测系统连续多周期（2s/5s）的高采样率数据（束流强度、束损等）及单点数据（束流轨道）
快保护联锁输出PV作为全局触发（软触发）
使用Docker容器技术，对各模块进行部署
截止到2024/12（2023/10起），已获取到28566次事件

## Slide 34
整体架构采用微服务架构设计，服务间采用RESTful API互相访问，通过任务管理实现对不同服务的调度与组合
不同服务可以完成多节点部署，可以方便功能与资源的拓展
加速器AI-Ready数据集平台开发

## Slide 35: 加速器机器学习即服务平台（ MLaaS4ACC ）
已经完成初步开发，正在测试和改进工作

## Slide 36: CSNS本地站智能巡检系统进展
完成RCS负一层环高频大厅智能巡检设备的安装和调试
通过设备更新改造项目设计评审，已启动其余约20个站点智能巡检设备的采购工作
智能巡检系统硬件结构
智能巡检系统界面

## Slide 37: CSNS本地站智能巡检系统进展
实测案例
  案例1：识别到本地站音频MFCC特征异常，及时排查出原因是真空离子泵电源故障并进行了处理，避免了联锁故障。
  案例2：识别到机柜温度异常升高，及时排查出原因是机柜风扇故障并进行了处理，避免了由于温度过高导致设备故障。

## Slide 38
将大模型技术应用于CSNS加速器的文档管理、PV信息查询及PV描述优化，提高信息查询的效率，进而提升设施运行效能。
基于大语言模型的CSNS智能交互系统

## Slide 39
问答测试
  通过自然语言查询检索故障信息
基于大语言模型的CSNS智能交互系统

## Slide 40
问答测试
  通过自然语言查询获取辐射剂量监测数据
基于大语言模型的CSNS智能交互系统

## Slide 41
控制系统总体运行情况
主要故障及处理
CSNS-II加速器控制系统进展
专业技术研究及进展
总结

## Slide 42: 六. 总结
控制系统总体运行稳定可靠，故障率保持低位，需要防范设备老化带来的故障风险；
CSNS-II加速器控制系统全面采用国产商业产品以及自研软硬件；
熟练使用EPICS之外，也开发相关应用为社区做出贡献；
继续积极探索专业技术的前沿发展，大力发展人工智能等新兴技术在控制系统中的应用。

## Slide 43
谢谢各位老师！