## Slide 1
CEPC Magnet Power Supply System Status
in EDR
Bin Chen, Xiaoling Guo, Fengli Long
( On Behalf of Power Supply Group, IHEP )
Dec 18. 2025, CEPC Day

## Slide 2: Content
A Introduction
B Magnet Power supply R&D
E Summary

## Slide 3
Introduction
  Magnet Power supply R&D : Goals
    1. Reduce the cost of PS system
    2. Reduce power consumption
    3. Improve the reliability of PS system operation ( installation in auxiliary tunnel )
    4. Consider scalable power of PS system in tt-bar mode

## Slide 4
3%
4%
28 %
60%
Efficiency of magnet
main tunnel
auxiliary tunnels
H-power P.S.
5%
2%
66%
Increase efficiency by 6%
Magnet Power Supply System based on 10kV SST

## Slide 5
  Power supply - topology
    Adopt modular design to achieve high current and high voltage output
    Module: DC source + H-bridge high-frequency inverter + high-frequency rectifier
PWM
PWM
PWM
Load
Magnet Power Supply System based on 10kV SST

## Slide 6
  Test the SST output voltage with a resistive load
Magnet Power Supply System based on 10kV SST

## Slide 7
  Output voltage ripple comparison
    SST :
    15.2mV@50Hz
    Traditional three-phase uncontrolled rectification :
    470mV@100Hz
Magnet Power Supply System based on 10kV SST

## Slide 8
  High-power power supply - topology
    储存环主B铁电源（1400A/470V）
2台10KV整流变压器双副绕组
4支路二极管整流器
4组H桥变换器2串2并
2台10KV整流变压器绕组
2支路6相可控硅（SCR）整流器串联
Magnet Power supply R&D

## Slide 9
  High-power power supply
    储存环主B铁电源（1400A/470V）
    结构设计
Magnet Power supply R&D

## Slide 10
  High-power power supply
    储存环主B铁电源（1400A/470V）
    电源测试结果
Magnet Power supply R&D
参数名称 | 设计指标
内环电源输出 | 1400A/470V
外环电源输出 | 1200A/200V
电流稳定度 | 30 ppm（8小时）
电流准确性 | 100 ppm
电流重复性 | 50 ppm
电压纹波 | Vp-p≤2V； <300Hz：Vrms≤0.5V ≥300Hz：Vrms≤1V
电源名称 | 准确度(ppm) | 重复性(ppm)
1、4内环 | 0.55 | 4.22
2、3内环 | 15 | 1.85
1、4外环 | 2.5 | 0.365
2、3外环 | 0.83 | 3.72
电流稳定度测试结果
    结论：电源的所有指标均满足设计要求。
电压纹波测试结果
86mV

## Slide 11
  校正子
    校正子电源采用两级拓扑，前级采用直流源加无源滤波，后级采用全桥逆变电路
    校正子电源采用全数字控制，电源数字控制器DPSCMII直接输出PWM信号实现对电源的控制
    改进方案：1、功率管：氮化镓替换硅基-提高效率；电流采样：电阻器替换传感器-降低成本
Magnet Power supply R&D

## Slide 12
  校正子
    BII校正子电源数字控制器：
    高速FPGA数字控制器，精密采样技术，实现数字闭环控制
    采用“1带2” 整体架构，降低成本，节省空间
    整板设计，提高控制器可靠性
    通讯接口丰富，可适配多种通讯协议
Magnet Power supply R&D

## Slide 13
  校正子 改进：
    电流采样：传感器换成电阻器-降低成本
Magnet Power supply R&D

## Slide 14
  校正子 改进：
    功率管：氮化镓替换硅基-提高效率
特性 | 硅 (Si) | 碳化硅 (SiC) | 氮化镓 (GaN)
优势 | 成本低、技术成熟、可靠性高 | 耐高压、高频、高温、导通损耗低 | 超高频率、低导通损耗、极快开关
劣势 | 频率低、高压下效率低、高温性能差 | 成本较高、工艺难度大 | 耐压相对较低、成本高、散热挑战大
 | IRFP90N20D | ISG3202LA
VDSS | 200V | 80V
RDS(on) max | 23mΩ | 2.4mΩ
ID | 94A | 60A
Rise Time Fall Time Turn-on Delay Turn-off Delay | 160 ns 79 ns 23 ns 43 ns | 10 ns 3 ns 14 ns 14 ns
Magnet Power supply R&D

## Slide 15
  校正子 改进：
    功率管：氮化镓替换硅基-提高效率 GaN （ISG3202）test
Magnet Power supply R&D

## Slide 16
  校正子 改进：
    Test
    Load resistance 1.1R, switching frequency 200kHz
    External gate drive resistance: 2R
    The dead time is 200ns
    The fall Time is approximately 4ns
    The rise time is approximately 20ns
Magnet Power supply R&D

## Slide 17
Magnet Power supply R&D
  Digital Power Supply Control Module ( DPSCM ) - Upgrade
    基于AI的智能电源管家
内容
意义及难点
主动巡视、监测大量电源的运行状态。对可能存在问题、需要重点监测的电源状态主动上报。
电源维修、更换易损件记录、跟踪，易损件更新提醒。
电源故障预判、故障诊断。
电源数据记录、历史数据查询。
*CEPC的电源数量庞大，分布范围广，且大量电源位于隧道内。
*传统电源管理方式为人工巡视，提前准备大量备件电源
*故障发生后，需要对电源离线维修，维修难度大，耗时长。
    故障诊断：AI 驱动的精准 “医生”​
    故障预判：防患未然的智能 “预言家”​
    电子日志：电源系统的 “数字档案库”
目的

## Slide 18
Magnet Power supply R&D
  Digital Power Supply Control Module ( DPSCM ) - Upgrade
    Q、S电源改造（课题：财政-院两类重点-北京正负电子对撞机数字化智能化改造项目-加速器电源）
  加速器在运行中，会不可避免地受到各种干扰，由于束流对误差的高度敏感性，需要及时、准确获取这些干扰带来的变化，并实时进行处理，以保持束流一直工作在最佳工作状态。
  电源设备必然会有一定的故障率。分析、找到设备发生故障的规律，训练相应的合适的模型，提前预判问题，并主动处理，可以极大地降低故障后值班员赶到现场处理造成的时间损失。
    课题的重点放在电源的数字化、智能化改造。
    1.储存环电源全部实现数字化（前提）
    2.电源数据整理、上传（对撞机智能化项目的一部分）
    350台电源纳入智能化系统，其中151台更改功率单元。
    3.以上基础上，实现电源系统AI功能
    电源AI值班员
    故障诊断
    开展故障预判功能
    升能的需要，部分电源需要提高输出功率。

## Slide 19
Magnet Power supply R&D
  Digital Power Supply Control Module ( DPSCM ) - Upgrade
    Q、S磁铁电源总体架构
    为了节省经费，保留原直流源，需要对chopper电源进行改造。
    Q、S铁电源仍沿用chopper拓扑结构。
    使用基于FPGA的数字控制器，实现数字闭环控制
直流源
功率箱
PSI
控制箱

## Slide 20
Magnet Power supply R&D
  Digital Power Supply Control Module ( DPSCM )
    基于SOC数字控制器：System On a Chip
    SoC FPGA将原软核需要的资源释放出来。
    更多的逻辑资源。
    硬核的嵌入提供了更强大的数据处理能力。
    Linux系统的加入让数据处理如虎添翼。

## Slide 21
Magnet Power supply R&D
  Digital Power Supply Control Module ( DPSCM ) - Upgrade
    Q、S磁铁电源功率单元改造
    将功率开关管GA300LD60U 更换为 ASC400N650MED（碳化硅）：扩容及提高效率
    VDS：650V
    RDS(on)@25℃ ：3mΩ
    ID：400A
    尽可能多、科学地采集电源状态数据
    水冷板温度
    电感温度
    电容温度
    电流、电压等

## Slide 22
Magnet Power supply R&D
  Digital Power Supply Control Module ( DPSCM ) - Upgrade
    目前进展
    除Q、S电源，储存环磁铁电源已经实现数字化。
    Q、S电源已经完成招标、方案设计。
    采用前级直流源+chopper拓扑结构。
    数字控制、智能化部分已经开始研发。
      数控主板正在硬件设计中
      数字控制远控采用百兆网口和光纤触发信号（完成）
      智能化平台的数据传输采用千兆网口（完成数据传输调试）
    将于2026年暑期完成数字化改造，2026年底完成智能化改造。

## Slide 23
Magnet Power supply R&D
  磁铁温度保护系统 Magnet temperature protection system
    改进与提高
    传统磁铁温度保护系统。
    被动保护，当磁铁温升突破阈值时触发电源切断功率输出。
    线缆敷设工作量巨大，适用于较小规模的加速器装置，对于CEPC项目，
    线缆敷设量将成倍增长。
    新型磁铁温度保护系统
    主动保护，对磁铁温度实时监控，提前定位故障点，及时降流，对磁铁和
    电源都能做到有效保护。
    线缆敷设简洁，网络数据传输，状态可视化，维护方便。

## Slide 24
Summary
  性能测试与功率模块技术攻关
    开展 SST 性能测试工作，同步研究大功率电源功率模块的串并联技术，为电源系统的稳定运行与功率扩展提供技术支撑。
  校正子电源研制与关键器件优化
    推进校正子电源的研制项目，重点测试氮化镓功率器件的性能参数，并验证 shunt 电流采样方案，核心目标是提升电源转换效率与降低整体研发成本。
  电源 AI 技术研究与工程化应用
    开展电源领域 AI 技术的专项研究，以 BII Q、S 磁铁电源改造为实际应用场景，完成配套的硬件设计与软件开发工作，实现技术成果的工程化落地。

## Slide 25
Thank You!