## Slide 1: SHINE数据中心建设进度
史武军
上海科技大学 大科学中心
第六届先进光源中子源科学数据与软件研讨会

## Slide 2: Outline
SHINE 介绍
数据中心建设
IT硬件建设
总结和展望

## Slide 3: SHINE 介绍
SHINE：Shanghai HIgh repetitioN rate XFEL and Extreme light facility
  SC linac: 8 GeV (CW mode)
  Photon energy: 0.4-25 keV
  Pulse duration: 1~100 fs

## Slide 4
XFEL vs 同步辐射光源
Synchrotron radiation
亮度50年增长1022
Synchrotron Radiation
X-Ray Free Electron Laser
LCLS credit
高亮度
短脉冲
强相干

## Slide 5: XFEL新的实验方法
PRL 114, 098102 (2015), Nat Commun 10, 2411 (2019)
Diffraction before destruction
非晶
晶体
Bi2Se3 topological insulator
https://arpes.stanford.edu/research/tool-development/time-resolved-arpes
Pump probe

## Slide 6
实验数据传输和存储挑战
数据传输：
采用前面板16M像素和后面面4M像素的面阵探测器，其每张图像的大小为40MB，按照刷新频率为2kHz（Jungfrau）计算，其数据通量为80GB/s
数据存储：
要获得高精度的实验结果，需要106张高质量的、不同方向命中单颗粒的衍射/散射图样，良品率按照1%计算，需要收集108张衍射图样，单张图样按照40MB计算，每次实验需要收集4PB原始实验数据
Raw
(~PB)
Reduced
(~TB)
Processed
(~GB)
Published
(~MB)

## Slide 7: 实验数据处理算力挑战——LCLS-II
成像学数据处理：
晶体学：预计需要20Pflops算力
单颗粒：预计需要1340Pflops算力
专用数据中心

## Slide 8: SHINE实验数据分级处理
实验站
产生数据
前端DAQ机房
在线数据存储、分析
实现快速反馈
主机房
离线数据存储、分析
得到最终结果

## Slide 9: 数据中心总体架构
集群硬件
基建配套
平台操作系统、库文件、编译器等
统一运维管理平台
应用软件、数据管理、数据可视化、数据共享等
平台操作系统、库文件、编译器等
数据归档备份系统
应用软件、快速反馈、数据可视化等
离线数据存储和分析平台
在线数据缓存和分析平台
云计算、任务监控、数据访问等
虚拟化、操作系统、库文件、编译器等
云平台
长期保存“冷”数据
容灾数据恢复
在线高速存储+在线HPC、离线海量存储+离线HPC、归档备份存储、云平台
网络系统、信息安全系统
1个数据中心、2个工作井、4个机房

## Slide 10: 数据中心机房
供配电
制冷
机柜及通道封闭
装饰装修
环境监控
仓库
磁带库
IT设备区
UPS配电间
操作间

## Slide 11: 数据中心机房——已启用
已启用三个机房:
4号井和5号井前端DAQ机房，用于数据缓存和在线分析，实现快速反馈.
5号井主机房，用于离线存储和分析，得到最终结果以及数据共享等.
Side view of shaft 4
B2
B1
1
2F
B3
B5
B4
DAQ机房
Beamline & Endstation
4F
Side view of shaft 5
DAQ机房
主机房
Beamline & Endstation
3F
2F
1F
B1M
B1
B2M
B2
B3
DAQ 机房
DAQ 机房
主机房
Shaft 4
Shaft 5
Ground
Ground

## Slide 12: 数据中心机房
4#主机房
4#DAQ机房
5#主机房
5#DAQ机房
4#主机房： 6*12机柜 + 2*800kW
4#DAQ机房：1*14机柜 + 2*100kW
5#主机房： 6*14机柜 + 2*1000kW
5#DAQ机房：1*14机柜 + 2*100kW

## Slide 13: 数据中心机房——环控
整体状态
显示设备的运行状态
最低和最高温湿度等
供配电状态
输入输出电压、电流、有功功率、无功功率等
邮件、电话报警
定时报平安
极端温度下，脱扣。

## Slide 14: 数据中心IT硬件
网络——数据采集网、数据中心网络、控制网、现场设备网
在线高速存储——全闪存SSD，实验数据高速缓存，高读写带算、高IOPS
在线高性能计算——实验过程中数据分析处理，实现快速反馈
离线海量存储——HDD存储，大容量，满足6个月原始数据存储
离线高性能计算——实验结束后的数据分析，得到最终结果
归档备份存储——长期存放实验原始数据
云平台——提供实验过程中数据采集服务、实验结束后数据分析服务等数据以及其他服务

## Slide 15: 网络
分为数据采集网、控制网、现场设备网、数据中心网
每个网络采用二层架构，核心层（冗余）+接入层

## Slide 16: 网络
高通量 | 低延迟 | 高可用
实验站到存储理论带宽800Gbps 不同机房之间理论带宽800Gbps | 以太网延迟≤0.03 ms IB网延迟 ≤1.2 μs | 核心交换机之间采用M‑LAG
ShanghaiTech
Network
FW

## Slide 17: 规划存储和HPC系统
在线 HPC: CPU+GPU ~100TFlops
在线存储: SSD 5+5PB, r/w speed: 200GB/s
离线 HPC: CPU+GPU ~1000TFlops
离线存储: HDD 50+50PB, r/w speed: 50GB/s
归档备份存储：磁带500PB, r/w speed: 1GB/s

## Slide 18: 4号井在线存储系统
6台节点
16*6=96块15TB NVME SSD硬盘
可用容量：1.1PB
测试读带宽：130GB/s（0~900TB over IB）
测试写带宽：120GB/s（0~900TB over IB）
每个进程的专用内存里面生成32GB随机数
单个文件大小为4GB
因此从32GB的数据中随机选择开始的位置，用fwrite将连续4GB的数据写入到文件中
fwrite(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream)
fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream)

## Slide 19: HPC平台
采用Linux操作系统
采用slurm进行作业调度，1. 交互模式；2. 批处理模式；3. 分配模式。
提供基于web、cli作业提交任务、查看结果、上传、下载文件等
云原生技术：Kubernetes——水平扩展、高可用性
容器技术：Docker——环境隔离、一键部署、硬件独立
大数据处理框架：Spark——快速、通用、可扩展
交互式数据分析环境：JupyterHub——分布式、交互式

## Slide 20: 云平台
物理机
物理机
物理机
物理机
控制网核心
现场设备网核心
数据采集网核心
控制网接入
现场设备网接入
数据采集网接入
数据中心网核心
数据中心网接入
物理机
物理机
物理机
物理机
数据采集机房
主机房
每块物理机上配置4块双网口25GE网卡，虚拟机集群、控制网、现场设备网、数据采集网各用一块
网络流量互不干扰

## Slide 21: IT硬件总体架构
25GbE网络互联
云平台
用户登录
用户只能通过云平台访问高性能计算集群、存储等
规划性能：
算力：50PFlops
备份存储：500PB
以数据存储为主，计算能力可以其他超算中心合作

## Slide 22: IT设备硬件管理
基于Zabbix开发了一套硬件设备管理系统
通过SNMP协议获取硬件设备的运行参数，如果超过阈值，则会发送报警

## Slide 23: 用户账号管理
采用Active Directory 域管理用户账号和组
用户可以属于多个组
权限分配主要分配给组，比如HPC服务器允许HPC组的用户可以登录，在AD里面将用户加入HPC组
组策略按照组织单位进行分配，一个账号和组只属于一个组织单位，一个组织单位里连接多条策略

## Slide 24: 数据管理软件
元数据+数据文件
元数据写两份，一份写在数据文件内，一份写在数据库中，可以实现通过数据库中的元数据筛选出需要分析的数据文件。

## Slide 25: 团队成员
史武军
雷蕾
张维佳
徐微
方瑀
朱诗语

## Slide 26: 总结和展望
SHINE因为新的实验方法，带来数据传输、保存、分析等挑战
SHINE建设一个专用数据中心，用于缓存、传输、分析、保存、共享实验站和光束线数据
采用数据分级处理的方式
采用高性能计算、云平台结合的方式为用户提供数据服务
Credit: WLCG
软件联盟
+
算力联盟
+
备份联盟
先进光源和中子源
“WLCG”
硬件预计年底到货，终于可以不再是纸上谈兵

## Slide 27
谢谢！