## Slide 1: BEPCII功率源系统运行总结及下一步工作计划
中国科学院高能物理研究所
加速器中心功率源组
2013年8月3日
BEPC’13运行年会

## Slide 2: 主要内容
整体运行
故障情况分析
闸流管运行情况
速调管运行情况
直流电源运行情况
调制器系统改造
次谐波运行情况
暑期改造计划

## Slide 3: 整体运行
功率源组负责运行的设备
功率源
微波功率源20台
正电子源磁号脉冲电源1台
电子枪高压脉冲电源1台
直流电源
六相可控硅整流螺线管电源5台
聚焦线圈电源GUF8台，AOF20台
次谐波螺线管电源13台
Q 铁电源30台
大Q 铁电源24台
分析铁电源（AM3）1台
速调管聚焦电源170台
次谐波聚束器
SHB1，SHB2
设备运行概述
顺利完成高能物理取数，同步辐射用光，加速器性能提高及向10号厅供束工作。
运行总机时7704小时
功率源设备占直线总故障的 76％。
其中：调制器42％
速调管23％
SHB 11％
功率源设备延误供束总机时84.2小时。

## Slide 4: 整体运行
Chart: 12-13直线故障
| 调制器 | 正电子靶 | SHB | 速调管 | 微波，相控 | 真空、磁铁电源、束测、防护 | 网络、控制、电网
 | 79 | 14.5 | 20.5 | 42.7 | 10 | 12.8 | 7

## Slide 5: 故障情况分析
2012-2013调制器故障次数统计
累计故障统计：121次，影响供束时间：21.2小时。

## Slide 6: 故障情况分析
主要故障排序
辅助电源
闸流管及电源
调制器主回路
高压充电电源
高整变压器
速调管聚焦电源
冷却水连锁保护
脉冲变压器油缸
Chart: 2012-2013调制器故障统计
| 充电机 | 闸流管及电源 | 速调管聚焦电源 | 辅助电源 | 脉冲变压器油缸 | 水连锁保护 | 主回路 | 高整变压器
 | 13 | 35 | 3 | 36 | 3 | 3 | 23 | 5

## Slide 7: 故障情况分析
调制器故障分布
M11故障次数共16次
其中：辅助电源10次
闸流管及电源2次
主回路3次
水连锁1次
M9故障次数14次
其中：闸流管及电源6次
主回路6次
高整变压器2次

## Slide 8: 故障情况分析
延误供束时间
累计延误供束时间21.2小时。
其中：M1闸流管电源检修延
误3.5小时
M2闸流管电源检修延
误1.6小时。充电机维
修延误3小时。
M5更换闸流管及充电
机和主回路维修延误
9小时。
M15主回路故障延误1.6小时。
M16更换高整变压器延误2.5小时。

## Slide 9: 闸流管运行情况

## Slide 10: 闸流管运行情况
2012-2013启用闸流管统计
统计日期：2013/7/17
启用新管12只
E2V：8只
昆山国力：4只
管号 | 位置 | 启用时间 | 运行时间（小时） | 备注
2441 | M2 | 2012/11/1 | 6216 | E2V
国产-4 | M4 | 2013/5/7 | 1854 | 昆山国力
国产-3 | M5 | 2013/5/7 | 1854 | 昆山国力
2523 | M6 | 2012/10/30 | 6240 | E2V
2687 | M7 | 2013/4/3 | 2544 | E2V
国产-1 | M8A | 2012/9/27 | 6767 | 昆山国力
2690 | M9 | 2013/4/8 | 2424 | E2V
国产-2 | M10 | 2013/3/19 | 2878 | 昆山国力
2691 | M13 | 2013/4/15 | 2256 | E2V
2669 | M13A | 2012/11/6 | 6096 | E2V
2672 | 电子枪 | 2012/9/7 | 7512 | E2V
2678 | 脉冲电源-1 | 2012/10/19 | 5568 | E2V

## Slide 11: 闸流管运行情况
2012-2013停用闸流管统计
统计日期：2013/7/18
平均运行时间：17124小时
管号 | 启用时间 | 停用时间 | 总运行时间（小时）
2507 | 2011/1/1 | 2013/1/14 | 18096
2159 | 2010/4/11 | 2012/11/1 | 22464
2066 | 2010/8/5 | 2013/4/8 | 23472
2501 | 2011/11/25 | 2013/4/3 | 19200
2437 | 2011/5/6 | 2013/4/13 | 16776
2528 | 2011/3/24 | 2012/10/30 | 14088
1316 | 2010/6/28 | 2012/10/28 | 20496
2675 | 2012/11/27 | 2013/4/15 | 3360
2527 | 2012/1/16 | 2013/7/1 | 12792
2299 | 2010/9/1 | 2012/12/23 | 20496

## Slide 12: 闸流管运行情况
国产闸流管的实验与运行
共有4只闸流管在线运行
运行寿命待观察
实现100%国产化
1#和4#运行中分别出现管
外灯丝接线端子氧化烧断
及氢发生器限流电阻烧坏
的现象。
国产闸流管运行时间统计

## Slide 13: 闸流管运行情况
闸流管的充分利用
本轮功率源闸流管运行出现老化现象集中呈现的情况。本轮共安装更换新管12只。占在线（23只）运行的52%。
订货手续繁杂，到货时间长。
改进后的调制器，使闸流管能够在其规定的参数下运行。
把一些从还未改进的调制器上退下的闸流管，调整参数后，安装到已改进的调制器上继续使用。
如：M9（已运行25464小时） M3
M7（已运行17808小时） M9A

## Slide 14: 闸流管运行情况
旧闸流管的筛选和使用
挑选3只旧闸流管（从老型号调制器退下）
管号：1718；1950；1816
M11A做测试台
低压测试：1950#闸流管不能继续使用。
高压测试：1718#；1816#直流高压37.2KV
稳定运行。
1816#闸流管安装在M11A上运行。
直流高压：37.2KV
1718#闸流管安装到速调管测试台，用于
速调管测试和加速管老练。
两种措施缓解了闸流管紧张被动的局面
旧闸流管筛选
安装就位

## Slide 15: 速调管运行情况

## Slide 16: 速调管运行情况
2012.12.25第2只国产速调管投入运行
B2直线加速器速调管运行功率
在国内成功返修B2退役进口速调管

## Slide 17: 速调管运行情况
国产2号速调管测试情况
功率曲线图中蓝色为1号国产速调管，红色为2号国产速调管
2012年12月8日完成在测试台测试
2012年12月25日开始在13A运行，稳定、无打火情况发生

## Slide 18: 速调管运行情况
2只国产速调管在线运行
8A号位国产速调管 13A号位国产速调管
稳定运行至今没有打火 稳定运行至今没有打火

## Slide 19: 速调管运行情况
BII直线速调管运行功率监测
其中8A和13A为国产速调管

## Slide 20: 速调管运行情况
完成退役进口速调管返修
4404现场处理返修速调管

## Slide 21: 速调管运行情况
退役进口速调管现场测试
2013年3月24日完成了测试
功率输出达到了原速调管指标，工作稳定
目前为BII备用速调管

## Slide 22: 速调管运行情况
BII速调管运行寿命统计
运行位置 | 速调管类型 | 工作小时
1 | 日本 13E027 | 864
2 | 日本 11H025 | 13296
3 | 日本 04D002 | 71616
4 | 日本 04G022 | 14016
5 | 日本 11J026 | 11232
6 | 日本 O6C018 | 6360
7 | 日本 05E014 | 16176
8A | 国产1号 | 14880
8 | 日本 06F020 | 52176
9A | 日本 11F021 | 14106
运行 位置 | 速调管类型 | 工作小时
9 | 日本 04E005 | 61104
10 | 日本 04F008 | 61104
11A | 日本 11H024 | 14160
11 | 日本 04F007A | 16896
12 | 日本 06E019 | 52896
13A | 国产2 | 4800
13 | 日本 04L012 | 60096
14 | 日本 04M013 | 57936
15 | 日本 06B017 | 55776
16 | 日本 04G009 | 68736

## Slide 23: 直流电源运行情况

## Slide 24: 直流电源运行情况
运行故障状况-直线磁铁电源聚焦电源的故障情况
Chart: 故障次数
| 2012.12 | 2013.1 | 2013.4 | 2013.5
次数 | 1 | 3 | 1 | 3
Chart: 
| 过温 | 远控 | 掉电 | 过流 | 控制
故障分类 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
正电子源直流电源故障情况
正电子源直流电源2次过流保护，本地恢复后正常，未影响供束。
总计发生故障约8次，分类统计情况如下：

## Slide 25: 直流电源运行情况
运行故障状况-偏转铁AM3电源故障情况
总计发生过流故障约3次，本地恢复后正常；
维修调制器聚焦电源情况，总计15台
Chart: 修理台数
| 2012.6 | 2012.9 | 2012.12 | 2013.2 | 2013.3
台数 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2
所出现的故障：冷却风扇、±5V和±15V、基准电位器、基准电源不稳定、开关管损坏、后面板输出端子和机箱内的输出连接线烧坏、电容器故障等。

## Slide 26: 直流电源运行情况
运行故障状况-次谐波电源电源线老化
2012.11 次谐波6台电源同时出现故障，经检查发现电源线为80年代的老线，而且电线已经破损，从裂口处能看到铜线。裂口处有明显的拉弧痕迹。
处理措施：用旧的三相电源进线，作为临时电源线，更换好后再次开机，电源工作正常。同时，抓紧时间制作了新的三相电源进线和电源插头，并且进行了组装更换。

## Slide 27: 直流电源运行情况
运行故障状况-正电子源联调中直流电源与脉冲电源不能同时工作
故障现象：2012.10.18正电子源直流电源加电单独测试全部正常。10.22联调中当脉冲电源加到8 KA时，直流电源发生震荡。
故障原因：脉冲电源对直流电源存在干扰，用示波器测量直流电源的机柜和负载线之间，发现有一个和脉冲电源输出宽度完全一样的波形，幅度为500-600V。
处理措施：将脉冲电源所有的接地点打开，发现铜板表面氧化的相当严重，用纱布和酒精对铜板和机柜内的接地点进行了表面处理，同时将接地和机柜完全脱离。再次开机连调时震荡消除，在这次故障排除的过程中，损坏一台电源的触发板。本次运行正电子源零故障，经常发生故障的可控硅触发脉冲变压器也没出现问题。

## Slide 28: 直流电源运行情况
直流电源系统存在问题
调制器聚焦电源的安全隐患
暑期停机后急需更换每台束调管2号聚焦电源的负载线，由于负载线和线鼻子的截面积太小，电源在30A运行时，因严重过热，多次将电源后面板的接线端子和内部输出线烧坏。由于主动的巡视，发现的及时，没有影响直线正常运行，但是隐患仍然存在，所以需要更换。
直线磁铁线圈连接线螺栓松动
2013.3月，磁铁Q29、Q30突然负载开路，紧急停机检查，因接线端子的松动，烧断了连接线，在短时间内无法修复。将直线所有的磁铁紧急检查了一遍，处理了松动的接线端子。
暑期急需检查处理直线所有磁铁已经氧化的接线端子，修复已烧坏的Q29、Q30磁铁的接线端子。如果再坏几块磁铁，将影响直线的正常运行。

## Slide 29: 调制器系统改造

## Slide 30: 调制器系统改造
放电柜重新设计布局，设计高压电路的连接支撑组件，采用模块化、集成化电路代替老调制器放电电路的大、重、分散的分立电路，方便易维护；调制器采用充电机和新型放电机柜，极大降低了调制器的故障率和故障时间。
增加进水和回水水路，加工法兰和水管接头，采购流量开关和流量计。
采购放电机柜、EOLC组件、充电保护电路组件、电缆桥架的定制、采购Siemens HMI 触摸屏、采购配电电缆等。
采用Siemens HMI （MP277 10’ touch）作为本地连锁操作控制界面，编写程序，调试，简洁方便直观。远控WinCC程序今年暑期停机完善远程模拟量控制。
2012年暑期改造1#--6#调制器，11月份改造10#调制器。
安装、调试，目前运行良好。

## Slide 31: 调制器系统改造

## Slide 32: 调制器系统改造
线路进一步简化，设备的更换
时间明显缩短。
设备运行的稳定性明显提高。
故障率有较大幅度下降。
2011-2012年度运行M1-M6的故障
次数总和：97台/次
2012-2013年度运行M1-M6的故障
（截止到2013/5/31）
次数总和：29台/次
2011-2012 M1-M6故障统计
2012-2013 M1-M6 故障统计

## Slide 33: 改造调制器连锁及监控
西门子PLC：S7-300
触摸屏：MP277，本地监控信号状态；
联网：以太网模块CP341-lean
远控数据库：WinCC7.0组态，控制室组态所有信号，数据库建立、查询；

## Slide 34: 次谐波运行情况

## Slide 35: 次谐波运行情况
SHB1系统一直稳定运行；
SHB2的控制器由于老化和干扰等原因，频繁出现控制器连接不上的问题，没有大动作的改，考虑到两点：
  正值对撞取数的关键时候，没有机时；
  SHB2的相位的慢漂对聚束效果影响较弱，对束流影响有限；只有异常变化时必须调；
  6月初更换新的控制器板卡后稳定运行。
直线中控室的电脑
SHB本地工控机
FPGA
网口/网线
网络/网线
SHB控制器
网卡
聚
束
腔
？
SHB系统分布原理

## Slide 36: 次谐波运行情况
更换新的SHB2的板卡，采用新的射频前端模块
新的射频前端改进如下：
1）简化了设计，避免无必要的变频环节，输入只需要571.2MHz（之前需要142.8MHz&571.2MHz）；
2）整合了SHB1和SHB2；
3）上下变频均在一个机箱中；
4）机箱做了温度控制；
新的射频前端和SHB机柜
老的射频前端部分

## Slide 37: 次谐波运行情况
更换后的24小时内SHB1和SHB2相位参数调整情况
Chart: 
E- SHB1 pha_set | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3551 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411
E- SHB2 pha_set | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | 15384 | 15384 | 15277 | 15277 | 15277 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272 | 15272

## Slide 38: 暑期改造计划

## Slide 39: 暑期改造计划
调制器改造5台。
电源更新136台。
正电子源脉冲电源和电子枪高压脉冲电源增加具有电抗器的配电箱。
更新电子枪机房空调。
高压充电电源及高压电缆的检修。
辅助电源的检修。
闸流管电源的检修及触发线路板的更新。

## Slide 40: 总结
在功率源组全体同事的共同努力下，我们顺利的完成BEPCⅡ2012-2013年度的运行工作。组里大部分同事承担着ADS，CSNS，KIPT等多项工作。功率源组始终把做好BEPCⅡ的运行工作，作为开展其他工作的前提。全组成员全部参加了BEPCⅡ的设备维护和运行值班等方面的工作。
下一轮的运行，功率源组将要面对较多的困难和考验。
1．改造更新的设备多；
2．调制器维护人员少。
感谢功率源组全体同事勤奋努力的工作，感谢中心领导和中心秘书组对功率源组工作的支持和帮助，感谢各兄弟组的友好协作。

## Slide 41: 谢 谢