## Slide 1: 实验控制运行年度总结 2017年8月-2018年7月
中子科学部实验控制组

## Slide 2: 目 录
一、靶站谱仪控制网络运行情况
二、靶站控制运行情况
三、谱仪控制运行情况
四、时间同步及实时测量系统运行情况
五、下一年度计划

## Slide 3
3/25
靶站谱仪控制系统结构

## Slide 4
4/26
靶站谱仪控制网络

## Slide 5: 网络安全隔离
为了更好地维护靶站和谱仪控制网络，保障靶站网络安全，限制外界的访问，通过核心交换机对控制网中的IP、端口进行管理
靶站提供CaGateway服务供外网只读访问
允许监控服务器访问靶站服务器
允许外网微信报警服务访问靶站报警服务数据库
允许访问中控室大屏曲线显示
允许靶站访问控制系统的软件仓库、文档服务，NTP服务
每台谱仪独立网络，不能互访
靶站
靶站信息服务
开放靶站信息服务访问
靶站设备监控服务
报警
软件仓库
文档服务
时间NTP服务
中控信息显示服务
谱仪 A
谱仪 B
园区
禁止互相访问
靶站谱仪中央控制室
预留新谱仪接口配置

## Slide 6: 运行数据的备份
主从数据库定期进行交叉备份。
谱仪数据库实时上传至中控室备份
在每个年度检修期间，执行数据的全备份。
靶站控制数据：主
质子流强数据：从
质子流强数据：主
靶站控制数据：从
GPPD
RM
SANS
靶站谱仪中央控制室
运行数据

## Slide 7: 目 录
一、靶站谱仪控制网络运行情况
二、靶站控制运行情况
三、谱仪控制运行情况
四、时间同步及实时测量系统运行情况
五、下一年度计划

## Slide 8: 靶站控制提供的服务
总体运行情况（本地、远程分布式控制）
TPS——自动联锁，控制室运行监控
冷却水系统——本地操作（停机期间），控制室运行监控（打靶期间）
氦容器系统——本地操作（停机期间），控制室运行监控（打靶期间）
靶体系统——本地操作（停机期间），控制室监视
中子闸门控制系统——本地操作（维护期间）、谱仪操作，控制室监视
中子束线真空系统——开机前本地操作
低温系统——低温厅操作与监视、控制室监视
质子影像——控制室远程桌面操作
质子束窗——控制室远程监视
与加速器信息交互
数据信息记录与备份
打靶期间控制室远程监控

## Slide 9: 靶站控制运行情况
中控室运行情况
大屏：关键信息展示（灵活切换）
控制台：专家、值班员操作

## Slide 10: 靶站控制运行情况
中控室运行情况
满足大屏显示功能（重要参数与信息）
满足实时监控与历史数据查询
满足实时报警（声音与文字提示）

## Slide 11: 靶站运行信息发布
微信端显示靶站的运行状态
包括供束情况、靶站各系统状态等。后续不断丰富内容，包括谱仪的信息等
手机查看靶站的运行信息

## Slide 12: 靶站控制运行情况
报警：总体次数较少（已开通子系统：靶体、氦容器、冷却水、慢化器反射体、质子束窗、TPS）
质子束窗—真空度报警（线缆数据不稳）
氦容器—下部外反射体插件冷却水流量报警（阈值设置问题）
TPS—数据丢包报警（未切束）、切束报警（氦容器联锁）
停机状态时变量值非正常报警
切束
TPS—氦容器系统阈值数据因网络原因变更，发送切束信号至TPS并响应切束。
PPS—谱仪散射室屏蔽门操作

## Slide 13: 靶站控制运行情况
问题与解决
谱仪shutter钥匙接触不良（更换钥匙解决）
2017年1月20#shutter维护时控制室状态不本地不一致（更换网线水晶头解决）
氦容器的横河顺控PLC EPICS网络数据丢数，造成联锁阈值变动（修改程序和更换网络模块解决）
质子束窗数据传输不稳定（电缆原因，已加入延时报警，正更换电缆）
控制室软件界面鼠标卡死（操作系统从gnome修改为KDE模式后解决）
中控大屏偶然蓝屏（网络视频信号原因，重做水晶头或插板信号电源后解决）

## Slide 14: 目 录
一、靶站谱仪控制网络运行情况
二、靶站控制运行情况
三、谱仪控制运行情况
四、时间同步及实时测量系统运行情况
五、下一年度计划

## Slide 15: 谱仪控制提供的服务
谱仪控制网络
谱仪实验的软件
谱仪运行信息数据库
前端硬件控制接入（GPPD、SANS）
时间同步网络
样品环境控制的接入（已完成CCR01、CCR02的接入）
数据信息记录与备份

## Slide 16: 谱仪实验软件
谱仪实验的软件，满足目前实验要求，运行稳定
根据实验需求，不断接入设备和丰富功能
在联合调试中不断修复软件bug
GPPD实验软件界面
MR实验软件界面
SANS实验软件界面
RUN信息记录

## Slide 17: 谱仪信息服务器
 | run | Summary | Detector data | Monitor data
GPPD | 622 | 8.5 MB | 404 GB | 2.7 TB
RM | 1657 | 19 MB | 264 GB | ----
SANS | 742 | 8.7 MB | 211 GB | 1000 GB
各端口的网络带宽监测
CPU监测
内存监测
磁盘监测
记录谱仪实验数据信息
开通设备监测服务，监测各服务器运行状态，异常报警

## Slide 18: 样品环境接入到谱仪实验软件
参与样品环境设备本地控制，制定统一的控制结构框架，方便接入到谱仪软件当中
Archive数据库部署在本地工控机里，可随时导出进行数据分析
通过交换机将用户的样品环境数据上报到谱仪
框架一（通用型）
框架二（超导磁体环境用）

## Slide 19: 样品环境接入到谱仪实验软件
样品环境设备在实验中
温度曲线
控温实验运行任务
已经CCR01、CCR02、CCR03、HOT01、HOT02、旋转平台的本地控制及EPICS接入
其中CCR01和CCR02接入粉末谱仪并进行实验谱仪

## Slide 20: 目 录
一、靶站谱仪控制网络运行情况
二、靶站控制运行情况
三、谱仪控制运行情况
四、时间同步及实时测量系统运行情况
五、下一年度计划

## Slide 21: 时间同步及实时测量系统运行情况
高精度时间同步网络：提供全局高时间精度的同步
质子脉冲打靶时刻（T0）扇出：
把来自加速器的T0信号分发至每台
谱仪的斩波器、主探电子学、中子
监视器（Monitor）等
实时测量系统：把采集的信号进行
时间戳标记，并实时发送。
系统结构图

## Slide 22: 时间同步及实时测量系统运行情况
运行情况
部署范围包括靶站中控室、三台谱仪、三条实验束线、白光中子源、加速器RTBT本地站，如图中红色区域。
时间同步网络运行正常
质子束实时测量系统运行正常
授时信号扇出子系统运行正常
T0信号扇出子系统运行正常
状态信息在中央控制室显示正常
满足用户使用（同步精度<5ns）
节点布局图

## Slide 23: 质子束实时测量系统
第一轮联合调试：2017年11月1-9日
第二轮联合调试：2018年1月22日-4月09日
第三轮联合调试：2018年4月25日~5月29日
第四轮联合调试：2018年6月23日~7月21日
有效打靶时间：1800.5小时
总质子数：3.85*E20
总有效发数：1.24*E8
单发平均质子数：3.1*E12
总功：27.35MWHr
实时记录打靶质子束的时间和数量
统计打靶质子束的各种信息，包括时间、功率等
定期生成统计报表，提供历史查询服务

## Slide 24: 时间同步及实时测量系统运行情况
与白光进行联合调试和验证测试
选择多个断束时间，验证时间记录一致性
长期稳定性，比较两套系统每发数据的差值320ns<Δt<560ns（线缆、硬件和程序因素）
2018/7/13 18:49:59
时间对比
抖动偏差测试

## Slide 25: T0信号触发系统
T0链路延时测量
提供标准定时信号和打靶信号
探测器、monitor用的T0信号延时加工输出
T0信号延时加工输出

## Slide 26: 下一年度工作计划
靶站控制
1. 完善靶站控制网络的管理
2. 优化中控室监控内容，改进运行报警和操作规程
3. 子控制系统软件升级（控制逻辑增加与修改、控制界面、操作权限），硬件改造（新增传感器、新设备）
4. 加强TPS联锁、冗余机制

## Slide 27: 下一年度工作计划
谱仪控制
1. 进一步完善谱仪实验软件，增加报警服务功能
2. 不断完成样品环境控制的接入
3. 参与谱仪本地设备的控制设计及调试
4. 固化谱仪控制接入方式，制定统一的软硬件接口
时间系统
1. 完善各节点状态监测的功能
2. 完善质子流强信息的发布，增加历史信息查询功能
3. 根据谱仪实验需求，开发扇出节点

## Slide 28
Thanks !