## Slide 1: 大型高海拔宇宙线观测站 通用水电任务与工作进展
中国科学院高能物理研究所
王博东
西藏 林芝
2018年10月

## Slide 2: 报告内容
通用水电系统任务
1
通用水电系统功能及设计需求
2
工艺供配水系统进展情况
3
工艺供配电系统进展情况
4
下一步工作计划
5

## Slide 3: 报告内容
通用水电系统任务
通用水电系统功能及设计需求
2
工艺供配水系统进展情况
3
工艺供配电系统及KM2A线缆敷设进展情况
4
下一步工作计划
5
1

## Slide 4: LHAASO项目通用水电系统任务
通用水电系统主要包括以下子系统
    工艺供配水系统（净水、超纯水系统、WCDA 水循环管网系统）
    工艺供配电系统
    KM2A 线缆敷设工程
基本任务
    为水净化系统、WCDA水循环管网系统、供配电系统、KM2A 线缆敷设工程
提供相应的
  技术设计、主要工艺设备选型
  施工安装、系统调试
  运行监测和控制

## Slide 5: 报告内容
通用水电系统任务
通用水电系统功能及设计需求
2
工艺供配水系统进展情况
3
工艺供配电系统及KM2A线缆敷设进展情况
4
下一步工作计划
5
1

## Slide 6: 通用水电系统功能及设计需求
  工艺供配水系统包括：净水系统 、超纯水系统、水循环管网系统
净水系统功能及设计需求
  功能是为WCDA提供配套实验净水
  及净水的循环过滤
  净水出水水质:
  总有机碳TOC：<0.2mg/l
  微粒数（>1 um）：<100/ml
  色度：<5度
  浊度：<0.1 NTU
  悬浮物：<2 mg/l
  净水出水流量:
  净水注水系统：160T/H
  净水补水系统：26T/H
  1#、2#净水循环系统：320T/H
  3#、4#净水循环系统：240T/H

## Slide 7: 通用水电系统功能及设计需求
7
超纯水系统功能及设计需求
  主要功能是为地面簇射粒子阵列（KM2A）的1171个子探测器（MD）提供超纯水5.1万吨配套实验纯水
  超纯水出水水质:
  电阻率达18 MΩ cm（25℃），95%时间不低于17 MΩ cm，DO小于10 ppb
  其余指标符合GB/T11446.1-1997规定的EW-I级水质标准
  超纯水出水流量: 20T/H
缪子探测器（MD）

## Slide 8: 通用水电系统功能及设计需求
8
工艺供配电系统功能及设计需求：
  功能是为观测基地的各建筑单体、户外探测器等提供一个良好的用电环境。
  用电设备负荷统计：2175kW
  一级负荷 606KW
  二级负荷 1084KW
  三级负荷 485KW
  电源质量：
  电压偏差小于± 7%
  电压波动小于± 3%
  供电电源要求稳定可靠，需要柴油发电机、UPS等备用电源
  需要对不同的用电设备的负荷级别合理分类，防止干扰
  负荷计算需要充分考虑余量（高原）
观测基地1#、2#配电室示意图

## Slide 9: 报告内容
LHAASO项目工艺水电需求
通用水电系统任务
2
工艺供配水系统进展情况
3
工艺供配电系统及KM2A线缆敷设进展情况
4
下一步工作计划
5
1

## Slide 10
工艺供配水系统招标采购进展
    已经基本完成采购任务，执行率为96.8%
工艺供配水系统进展
序号 | 设备/系统名称 | 单位 | 数量 | 执行情况
1 | 净水注水系统（160T/H） | 套 | 1 | 已执行
2 | 净水循环系统（320T/H） | 套 | 2 | 已执行
3 | 净水循环系统（240T/H） | 套 | 2 | 已执行
4 | 净水补水系统（26T/H） | 套 | 1 | 已执行
5 | 超纯水制备系统(2T/H集装箱式) | 套 | 1 | 已执行
6 | 超纯水制备系统（20T/H） | 套 | 1 | 已执行
7 | 水循环管网系统 | 套 | 1 | 已执行
8 | 水净化总体监测与控制系统 | 套 | 1 | 未执行
9 | 钢管网悬挂支撑系统 | 套 | 1 | 已执行
10 | 工艺供配水系统 |  |  | 96.80%

## Slide 11
工艺供配水系统施工图设计进展情况
    完成了 净水系统及超纯水系统的施工图设计，并进行了施工图设计的评审专家
    完成了WCDA 水循环管道的模拟仿真。
    完成了WCDA水循环管道系统的施工图设计专家评审。
工艺供配水系统进展

## Slide 12
工艺供配水系统施工进展情况
    完成了WCDA 1#水池管网、水循环管网设备的安装。（ 2018.7.10 ）
    完成净水注水系统、净水补水系统、超纯水系统设备安装、调试（ 2018.7.10 ）
工艺供配水系统进展
1#WCDA水池水循环管道
超纯水站设备
1#池水循环管网
超纯水系统终端出水指标

## Slide 13
工艺供配水系统施工进展情况
    井水泵管路挖沟及管道安装调试。
    净水管路开挖及净水注补水管道的安装调试
工艺供配水系统进展
净水注水管路开挖
净水补水管路开挖
井水水管埋地安装
井水管阀门安装
    井水管接口安装

## Slide 14: 报告内容
LHAASO项目工艺水电需求
通用水电系统任务
2
工艺供配水系统进展情况
3
工艺供配电系统及KM2A线缆敷设进展情况
4
下一步工作计划
5
1

## Slide 15
工艺供配电系统招标采购进展
    已经基本完成主要项采购任务
    完成LHAASO 工艺供配电设计施工总承包的采购
    完成400KW 移动柴油发电机、柴油发电机组的采购
    完成UPS主机及电池采购及安装的采购
工艺供配电系统进展
招标项目 | 标书编写 | 招标小组审核 | 是否完成招标 | 合同
工艺供配电项目设计施工总承包 | 完成 | 通过 | 完成 | 已签
柴油发电机组采购及安装 | 完成 | 通过 | 完成 | 已签
移动式柴油发电机采购及安装 | 完成 | 通过 | 完成 | 已签
UPS主机及电池采购及安装 | 完成 | 通过 | 完成 | 已签
光电复合缆、光缆及光电复合连接器 | 完成 | 通过 | 完成 | 已签

## Slide 16
400KW移动柴油发电机预验收情况
  到厂家进行了预验收， 6月中旬运到观测基地进行现场正式验收
  各项性能指标满足合同要求，已具备出厂 条件。
柴油发电机组检查/测试记录
400KW 移动柴油发电机
工艺供配电系统进展

## Slide 17
33台ED探测器供电系统
    设计临时机房内的1台二级配电箱、 3台三级配电箱、配电箱接地。
    设计二级配电箱到三级配电箱的供电线缆路径、配电箱的防雷接地系统。
    配电箱安装及接线（4台）（包括基础槽钢制作、安装, 配电箱本体安装，箱内电缆头制作、安装及端子接线，电缆进配电箱处防火封堵）。
    接地体安装（镀锌扁铁敷设焊接及接地极角钢制作、安装）。
    施工调试及验收（接地电阻测试、通电测试）。
三级配电箱
工艺供配电系统进展

## Slide 18
1#配电室施工进展情况
    1#配电室变压器、高压柜、低压柜、直流屏等设备已经全部进场。
    现场技术工程师已经开始供配电设备的安装工作。
工艺供配电系统进展
施耐德技术人员安装高压柜
稻城电业局技术人员制作、安装高压电缆头
万控技术人员组装低压铜排
万控技术人员安装1#配电室低压母线

## Slide 19
¼阵列电缆沟施工进展情况
    电缆沟沟底混凝土浇筑完成490米。
    电缆沟支架制作完成50付，电缆沟沟盖板钢筋制作完成60%。
工艺供配电系统进展
电缆沟垫层混凝土浇筑
主电缆沟机械开挖
清理完成的支电缆沟

## Slide 20: 报告内容
LHAASO项目工艺水电需求
通用水电系统任务
2
工艺供配水系统进展情况
3
下一步工作计划
5
1
工艺供配电系统及KM2A线缆敷设进展情况
4

## Slide 21: 下一步工作计划
净水系统进度计划
  净水循环系统及净水注/补水系统CPM计划
  1#净水循环系统2018年9月1日前完成施工安装
  2#净水循环系统2018年12月20日前完成施工安装
  3#、4#净水循环系统2018年12月20日前完成施工安装
WCDA 水池配套设施安装施工计划

## Slide 22: 下一步工作计划
供配电系统进度计划
  1#、2#配电室设备安装调试计划
  1#配电室变配电设备2018年9月10日--2018年10月15日完成安装调试
  2#配电室变配电设备2018年11月1日--2018年12月1日完成安装调试
  KM2A阵列线缆敷设安装调试计划
序号 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间
1 | 第一批15个MD、60个ED：三级配电箱至探测器线缆安装 | 2018.10.25 | 2018.11.15
2 | 第二批85个MD、340个ED：三级配电箱至探测器线缆安装 | 2018.11.15 | 2018.12.15
3 | 第三批200个MD、800个ED：三级配电箱至探测器线缆安装 | 2018.12.15 | 2019.1.10
4 | 第四批215个MD、1056个ED：三级配电箱至探测器线缆安装 | 2019.9.18 | 2019.11.18
5 | 第五批200个MD、1056个ED：三级配电箱至探测器线缆安装 | 2019.11.30 | 2020.1.30
6 | 第六批256个MD、1152个ED：三级配电箱至探测器线缆安装 | 2020.8.30 | 2020.10.30
7 | 第七批200个MD、595个ED：三级配电箱至探测器线缆安装 | 2020.11.30 | 2021.1.30

## Slide 23
谢谢关注